## Em Andamento
COIG - Comunicação de Ocorrência Grave e Indisponibilidade Prolongada em Empreendimentos de Geração
Número ONS SGI | Tipo de Desligamento | Nome Longo do Equipamento | Agente Proprietário da UGE | Nº CEG | Data de Início Efetivo | 1ª Data de Fim Prevista | Data de Fim Prevista | Nº Reprogramações | Descrição do Serviço
320/2022 | Emergência | UG 33 MW UT WILL. ARJONA 3 MS | DELTA GERAÇÃO | UTE.GN.MS.027075-0.01 | 04/01/2022 08:00:00 | 04/01/2022 23:59:00 | 14/01/2022 17:00:00 | 12 | Verificação dos permissivos de arranque
3.913/2022 | Programado em Regime Normal | UG 35 MW UH BARRA BONITA 3 SP | AES BRASIL OPERAÇÕES | UHE.PH.SP.000208-9.01 | 02/03/2022 08:09:00 | 03/04/2023 17:00:00 | 03/04/2023 17:00:00 | 1 | Realização de modernização geral da unidade geradora 03. 1. Descomissionamento: a)Ensaios com UG parada: • Instrumentar a UG; • Tempos de abertura e fechamento do rotor Kaplan; • Tempo de abertura e fechamento do distribuidor; • Tempo de fechamento em emergência do distribuidor; • Intermitência das bombas de regulação. b)Ensaios com UG rodando: • Oscilação de eixo nos mancais de Guia; • Níveis de vibração global; • Temperatura e pressão dos mancais; • Níveis de tensão e corrente; • Potência ati
46.266/2022 | Programado em Regime Normal | UG 40 MW APARECIDA 08 AM | ELETRONORTE | UTE.GN.AM.027250-7.02 | 05/05/2022 16:39:00 | 05/05/2022 23:59:00 | 30/09/2022 17:00:00 | 0 | Substituição da turbina ESN 191-697 pela turbina ESN 191- 671, dotada de melhorias estruturais, tais como: Melhoria de Buchas do estator do Compressor de Alta Pressão dos Estágios 3 a 5 do estator Variável, Melhoria da vedação de óleo estacionária do acoplamento nº 3, Melhoria da vedação de ar/óleo estacionária do rolamento nº 1, Melhoria em todo o 1º Estágio do Rotor da Turbina de Baixa Pressão , conforme Nota Técnica OGTUA – 012/2022.
47.034/2022 | Urgência | UG 51 MW M. MORAES 6 MG | FURNAS | UHE.PH.MG.002038-9.01 | 26/08/2022 15:50:00 | 16/09/2022 16:30:00 | 04/11/2022 16:30:00 | 1 | RETIRAR COMPORTA DE MANUTENCAO LADO JUSANTE.;INSTALAR ATERRAMENTO TEMPORARIO NO BARRAMENTO DE SAIDA DO GERADOR (CUBICULO DE SURTO).;INSPECIONAR E REPAR O ANEL DISTRUBUÍDOR DA UNIDADE GERADORA.;RODAR A UNIDADE GERADORA POR DUAS HORAS, EM CARGA MÁXIMA, PARA ATENDER A MANOBRA DE ENGANAR PEIXES.;RETIRAR ATERRAMENTO TEMPORARIO DO BARRAMENTO DE SAIDA DO GERADOR (CUBICULO DE SURTO).;COLOCAR COMPORTA DE MANUTENCAO LADO JUSANTE.
39.610/2022 | Programado em Regime Normal | UG 56 MW PORTO ESTRELA 2 MG | PORTO ESTRELA | UHE.PH.MG.027196-9.01 | 28/07/2022 08:54:00 | 28/07/2022 16:30:00 | 28/07/2022 16:30:00 | 0 | Manutenção preventiva e ensaios na seccionadora 2M8 (UG2).
25.323/2022 | Programado em Regime Normal | UG 60 MW FUNIL GRANDE 2 MG | ALIANÇA | UHE.PH.MG.001006-5.01 | 01/06/2022 06:05:00 | 30/07/2022 17:00:00 | 30/09/2022 16:00:00 | 4 | Modernização do sistema de proteção e controle da Unidade Geradora 02 da UHE Funil.
45.727/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 11 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 28/06/2022 12:32:00 | 01/07/2022 23:59:00 | 06/10/2022 23:59:00 | 0 | MANUTENÇÃO CORRETIVA PROGRAMADA NA UG11, COM INTERVENÇÃO PRINCIPAL DE INSTALAÇÃO DO REFORÇO (CADEADO) NO ARO CÂMARA E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PROTETIVO (BELZONA) NAS PÁS DO ROTOR KAPLAN DA UNIDADE.
46.995/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 19 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 20/08/2022 14:54:00 | 01/09/2022 23:59:00 | 24/11/2022 23:59:00 | 1 | PARADA PROGRAMADA DA UNIDADE GERADORA 19 PARA REALIZAR REPARO DE CAVITAÇÃO NAS PÁS DO ROTOR KAPLAN.
46.996/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 20 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 06/09/2022 03:06:00 | 06/09/2022 12:00:00 | 17/10/2022 23:59:00 | 0 | MANUTENÇÃO PROGRAMADA NA UG20, COM INTERVENÇÃO PRINCIPAL DE MANUTENÇÃO QUADRIENAL ELÉTRICA NO GERADOR E AUXILIARES.
49.725/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 21 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 10/08/2022 09:41:00 | 30/08/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 21, 22, 23 E 24 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
49.725/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 22 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 09/08/2022 10:49:00 | 09/08/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 21, 22, 23 E 24 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
49.725/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 23 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 10/08/2022 09:41:00 | 30/08/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 21, 22, 23 E 24 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
49.725/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 24 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 10/08/2022 09:41:00 | 30/08/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 21, 22, 23 E 24 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
49.612/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 25 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 24/08/2022 10:05:00 | 30/08/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 25, 26, 27 E 28 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
49.612/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 26 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 24/08/2022 10:11:00 | 30/08/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 25, 26, 27 E 28 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
49.612/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 27 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 31/08/2022 09:32:00 | 02/09/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 25, 26, 27 E 28 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
49.612/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 28 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 31/08/2022 09:32:00 | 02/09/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 25, 26, 27 E 28 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
28.086/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 36 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 09/06/2022 10:14:00 | 15/08/2022 23:59:00 | 13/10/2022 23:59:00 | 2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA PROGRAMADA NA UG36, COM INTERVENÇÃO PRINCIPAL DE MODIFICAÇÃO NO ANEL DE REGULAÇÃO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PROTETIVO (BELZONA) NAS PÁS DO ROTOR KAPLAN DA UNIDADE.
18.081/2022 | Emergência | UG 95 MW U.PIRATININGA 3 SP | BSE | UTE.PE.SP.002082-6.01 | 07/04/2022 21:55:00 | 11/04/2022 23:59:00 | 30/08/2023 17:00:00 | 2 | - Reparo na fase vermelha do banco de transformadores da UG-03(TV). - Para a realização da atividade haverá a necessidade de isolamento do disjuntor R e abertura das chaves seccionadoras 1018 e 1019.
21.954/2022 | Programado em Regime Normal | UG 100 MW APOLONIO SALES 2 BA | CHESF | UHE.PH.AL.001510-5.01 | 03/03/2022 10:32:00 | 15/03/2022 17:00:00 | 30/09/2022 17:00:00 | 7 | MP de 70.000h na 01G2; Serviço de ajustes de mancais e verticalidade; Correção de posicionamento da comporta de adução; Instalação da nova tubulação de ar comprimido; Substituição vedação das pás do rotor turbina.
48.911/2022 | Emergência | UG 108 MW TERMORIO 28 RJ | PETROBRAS | UTE.GN.RJ.027888-2.01 | 05/09/2022 16:51:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | Inspeção C da UG, por horas de operação.
72.715/2021 | Programado em Regime Normal | UG 110 MW JUPIA 3 SP | RIO PARANA ENERGIA | UHE.PH.SP.001282-3.01 | 06/10/2021 11:00:00 | 06/10/2021 17:00:00 | 02/01/2023 17:00:00 | 0 | Reforma Geral e Modernização da Unidade Geradora Nº03.
45.780/2022 | Emergência | UG 167 MW CUIABA 1 MT | AMBAR ENERGIA | UTE.GN.MT.027003-2.01 | 19/08/2022 21:44:00 | 24/08/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 2 | Adequação dos conectores na interligação da linha da usinas PCS com o barramento 2 da SE UTE Cuiabá
20.655/2022 | Programado em Regime Normal | UG 175 MW U.S.OSORIO 6 PR | ENGIE | UHE.PH.PR.002659-0.01 | 03/05/2022 15:58:00 | 28/11/2022 08:00:00 | 28/11/2022 08:00:00 | 0 | - MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE GERADORA E AUXILIARES, COMPREENDENDO ATIVIDADES NO GERADOR (COM REPOTENCIAÇÃO), TURBINA (COM REPOTENCIAÇÃO), SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO, REGULADORES DE TENSÃO E REGULADORES DE VELOCIDADE. - REPOTENCIAÇÃO DO TRANSFORMADOR ELEVADOR.
9.813/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 176 MW ILHA SOLTEIRA 4 SP | RIO PARANA ENERGIA | UHE.PH.SP.001120-7.01 | 25/03/2022 06:36:00 | 25/03/2022 06:00:00 | 25/03/2023 23:00:00 | 2 | Reforma Geral e Modernização da Unidade Geradora Nº04.
48.547/2022 | Programado em Regime Normal | UG 186 MW MARIMBONDO 2 MG | FURNAS | UHE.PH.MG.001417-6.01 | 12/09/2022 07:32:00 | 28/09/2022 17:00:00 | 28/09/2022 17:00:00 | 0 | 1 ATERRAR CUBICULO DE SURTOS DA UG02.; 2 DESATERRAR TRANSFORMADORES PRINCIPAIS FASES A,B E C.; 3 DESCONECTAR E RETIRAR DA BAIA O TRANSFORMADOR PRINCIPAL DA FASE B (302351).; 4 ATERRAR TRANSFORMADORES PRINCIPAIS FASES A , B E C.; 5 DESATERRAR CUBÍCULO DE SURTOS DA UG; 6 INSTALAR E TESTAR TRANSFORMADOR PRINCIPAL NOVO WEG DA FASE B, CONFORME CONTRATO 8000011492.; 7 SUBSTITUIR RELE SUPERVISÃO DE FALTA DE FASE ALIMENTAÇÃO AC DE COMPORTA DE SERVIÇO.; 8 EFETUAR LIMPEZA GERAL NO SISTEMA DE RESFRIAMEN
25.830/2022 | Emergência | UG 198 MW P. AFONSO III 12 BA | CHESF | UHE.PH.BA.027049-0.01 | 17/05/2022 21:08:00 | 14/09/2022 23:59:00 | 29/12/2023 17:00:00 | 1 | Verificação, análise e realização de manutenção corretiva UG 01G12/UST.
46.580/2022 | Emergência | UG 198 MW P. AFONSO III 13 BA | CHESF | UHE.PH.BA.027049-0.01 | 24/08/2022 16:04:00 | 22/12/2022 23:59:00 | 22/12/2022 23:59:00 | 0 | Indisponível devido queda do rastelo na tomada dágua.
45.130/2022 | Urgência | UG 246 MW US. L.GONZAGA 2 PE | CHESF | UHE.PH.PE.001174-6.01 | 22/08/2022 09:31:00 | 16/09/2022 17:00:00 | 22/09/2022 17:00:00 | 2 | Finalidade da Intervenção na UG 01G2: 1. Modernização do CM2; 2. Substituição das serpentinas de resfriamento do RV; 3. Instalação do novo oscilógrafo da rede de proteção; 4. Outros aproveitamentos.
49.306/2022 | Emergência | UG 350 MW US. TUCURUI 11 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 07/09/2022 11:58:00 | 19/09/2022 17:00:00 | 24/09/2022 17:00:00 | 1 | DESLIGAR A UNIDADE GERADORA TUUGH-11 PARA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA ELASTICA COM VAZAMENTO DE GRANDE VOLUME DE ÁGUA.
3.297/2022 | Emergência | UG 390 MW US. TUCURUI 15 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 20/01/2022 16:44:00 | 20/02/2022 17:00:00 | 30/09/2022 17:00:00 | 1 | VERIFICADOR A CAUSA DA ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DIFERENCIAL DO GERADOR 87G, FASES B E V.
20.145/2022 | Emergência | UG 419 MW BENTO MUNHOZ 4 PR | FDA GERAÇÃO | UHE.PH.PR.000984-9.01 | 19/04/2022 10:10:00 | 19/04/2022 17:00:00 | 23/11/2022 17:00:00 | 5 | Verificar e sanar atuação de alarme de segundo estágio de temperatura do metal do mancal escora, com incidência sobre o bloqueio 86M. Sendo que após inspeção foi encontrado o mancal escora avariado, sendo necessário efetuar troca de peças.
51.237/2022 | Emergência | UG 13P8 MW JAGUARI 1 SP | FURNAS | UHE.PH.SP.027131-4.01 | 17/09/2022 05:10:00 | 15/01/2023 23:59:00 | 15/01/2023 23:59:00 | 0 | INFORMAR INDISPONIBILIDADE.
49.794/2022 | Programado em Regime Normal | UG 16P7 MW UT ERB CANDEI 1 BA | ERB ARATINGA | UTE.FL.BA.030979-6.01 | 23/08/2022 05:10:00 | 09/09/2022 00:00:00 | 23/09/2022 00:00:00 | 0 | Manutenção corretiva do gerador (Foi encontrada baixa isolação no equipamento e por esse motivo se faz necessário realizar a manutenção imediatamente)
31.683/2021 | Emergência | UG 20P5 MW UT.MARACANAU1 5 CE | MARACANAÚ GERAÇÃO | UTE.PE.CE.029654-6.01 | 19/06/2021 15:51:00 | 31/08/2021 23:59:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 7 | Manutenção corretiva no gerador da unidade 01G5 devido princípio de incêndio;
2.462/2022 | Programado em Regime Normal | UG 49P8 MW UTE CUBATAO 1 SP | PETROBRAS | UTE.GN.SP.028014-3.01 | 31/01/2022 13:19:00 | 30/04/2022 23:59:00 | 25/09/2022 23:59:00 | 15 | Parada para realizar manutenção de 100.000 horas de operação (Major) do turbo gerador a vapor (UG-01) da UTE Cubatão e manutenções em diversos sistema auxiliares associados a mesma, de forma a manter a confiabilidade da usina.
59.517/2020 | Emergência | UG 58P1 MW TRES LAGOAS 1B MS | PETROBRAS | UTE.GN.MS.027975-7.01 | 29/12/2020 16:41:00 | 29/12/2020 23:30:00 | 05/09/2022 23:59:00 | 7 | Desligamento automático devido a atuação da proteção por vibração.
16.830/2022 | Emergência | UG 62P5 MW U.D.FRANCISCA 1 RS | DFESA | UHE.PH.RS.027012-1.01 | 28/02/2022 11:54:00 | 28/02/2022 17:00:00 | 05/10/2022 17:00:00 | 2 | Mellhoria no projeto do Estator da UG01, com a implantação do Sistema de Controle de Expansão no Estator. Outros serviços em aproveitamento: - Substituição dos blocos de torque e guia, implementando uma melhoria de projeto para contenção do deslocamento radial de chavetas do Rotor; - Recuperação das trincas do Rotor.
35.605/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 05 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 02/07/2022 09:28:00 | 20/08/2022 23:59:00 | 04/10/2022 23:59:00 | 1 | Manutenção programada na Comporta Vagão unidade geradora 05. Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la ao SIN.
47.306/2022 | Urgência | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 45 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 31/08/2022 05:40:00 | 05/09/2022 17:00:00 | 25/09/2022 23:59:00 | 1 | Manutenção programada na vedação do eixo da unidade geradora 45. Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la ao SIN.
36.567/2022 | Urgência | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 47 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 07/07/2022 23:18:00 | 08/07/2022 12:00:00 | 28/09/2022 23:30:00 | 0 | Manutenção programada na unidade geradora 47: - Recuperação de cavitação do rotor e pás Kaplan; - Aplicação de Hard Coating - LACTEC. Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la ao SIN.
1/2022 | Emergência | UG 70P1 MW GOIANIA II 1 GO | BRENTECH | UTE.PE.GO.029460-8.01 | 01/01/2022 00:01:00 | 31/01/2022 23:59:00 | 31/01/2022 23:59:00 | 0 | Conforme já declarado pelo agente à ANEEL, considerando o atual cenário dos despachos para operação de geração, tendo em vista as gerações fora da ordem de mérito assumidas no passado, não há possibilidade da operação contínua com o atual CVU, trazendo prejuízos para operação com custo de remuneração fora da atual realidade dos preços de combustível praticados no país. Para que a programação não seja prejudicada com a declaração de disponibilidade da UTE, o agente abre este documento de interven
1/2022 | Emergência | UG 70P1 MW GOIANIA II 2 GO | BRENTECH | UTE.PE.GO.029460-8.01 | 01/01/2022 00:01:00 | 31/01/2022 23:59:00 | 31/01/2022 23:59:00 | 0 | Conforme já declarado pelo agente à ANEEL, considerando o atual cenário dos despachos para operação de geração, tendo em vista as gerações fora da ordem de mérito assumidas no passado, não há possibilidade da operação contínua com o atual CVU, trazendo prejuízos para operação com custo de remuneração fora da atual realidade dos preços de combustível praticados no país. Para que a programação não seja prejudicada com a declaração de disponibilidade da UTE, o agente abre este documento de interven
65.233/2021 | Programado em Regime Normal | UG 71P2 MW NILO PECANHA 14 RJ | LIGHT GT | UHE.PH.RJ.001536-9.01 | 01/12/2021 17:03:00 | 09/02/2022 06:00:00 | 21/12/2022 17:00:00 | 2 | Os ensaios de descomissionamento que não precisam da máquina sincronizada: - Resistência Ôhmica do Rotor; - Ensaios Dinâmicos de Descomissionamento - Checagem Geral - Ensaio de Aquecimento dos Mancais e Avaliação de Comportamento Dinâmico - Ensaio de medição de desvio de forma de onda - Registro de Partida sem sincronimso e Parada da Unidade Geradora - Ensaio de Rendimento - Determinação das Perdas Segregadas do Gerador - Determinação da Queda Líquida Real. Reforma do gerador e turbina da unida
37.847/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 13 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 14/07/2022 14:28:00 | 17/08/2022 23:30:00 | 06/10/2022 23:30:00 | 1 | Manutenção programada na Tubulação de Comando do Rotor Kaplan na unidade geradora 13.
36.014/2022 | Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 14 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 10/06/2022 11:55:00 | 10/06/2022 23:59:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 0 | Desligar e parar a unidade geradora 14, composta por turbina de 4 pás, durante o período de restrição hídrica por queda alta e/ou baixa vazão afluente ao reservatório. Após parada por restrição hídrica, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventua
36.017/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 17 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 25/06/2022 10:32:00 | 30/10/2022 23:00:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 0 | Desligar e parar a unidade geradora 17, composta por turbina de 4 pás, durante o período de restrição hídrica por queda alta e/ou baixa vazão afluente ao reservatório. Após parada por restrição hídrica, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventua
35.601/2022 | Programado em Regime Normal | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 19 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 04/07/2022 12:59:00 | 26/11/2022 23:59:00 | 26/11/2022 23:59:00 | 0 | Manutenção programada na unidade geradora 19: - Manutenção da Vedação do Eixo; - Recuperação de Trincas do Aro Câmara; - Manutenção na Tubulação de Comando do Rotor Kaplan; - Substituição do Regulador de Tensão; Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidad
36.024/2022 | Programado em Regime Normal | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 20 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 15/06/2022 09:00:00 | 21/06/2022 23:59:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 0 | Desligar e parar a unidade geradora 20, composta por turbina de 4 pás, durante o período de restrição hídrica por queda alta e/ou baixa vazão afluente ao reservatório. Após parada por restrição hídrica, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventua
36.027/2022 | Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 24 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 30/05/2022 14:42:00 | 04/06/2022 23:30:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 0 | Desligar e parar a unidade geradora 24, composta por turbina de 4 pás, durante o período de restrição hídrica por queda alta e/ou baixa vazão afluente ao reservatório. Após parada por restrição hídrica, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventua
36.028/2022 | Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 25 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 24/06/2022 10:03:00 | 01/07/2022 17:00:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 0 | Desligar e parar a unidade geradora 25, composta por turbina de 4 pás, durante o período de restrição hídrica por queda alta e/ou baixa vazão afluente ao reservatório. Após parada por restrição hídrica, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventua
36.029/2022 | Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 26 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 20/06/2022 10:17:00 | 19/08/2022 23:59:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 0 | Desligar e parar a unidade geradora 26, composta por turbina de 4 pás, durante o período de restrição hídrica por queda alta e/ou baixa vazão afluente ao reservatório. Após parada por restrição hídrica, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventua
36.342/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 27 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 06/07/2022 10:57:00 | 15/07/2022 23:59:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 1 | Substituição do painel de controle do RT(Regulador de Tensão) - UG27 - Desenergização completa do painel de controle do RT; - Identificação e desconexão de todos os cabos de interface do RT com todos os outros painéis e equipamentos; - Remoção do painel de controle (ANDRITZ); - Montagem/Fixação do novo painel de controle do RT (REIVAX); - Reconexão de todos os cabos de interface com os demais painéis e equipamentos; - Conferência (teste ponto-a ponto) das conexões elétricas entre RT e outros pa
37.848/2022 | Programado em Regime Normal | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 28 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 15/07/2022 10:22:00 | 25/11/2022 23:30:00 | 25/11/2022 23:30:00 | 0 | Manutenção programada na unidade geradora 28: - Revisão de 25.000 horas; - Manutenção no Anel de Regulação; - Substituição das Vedações das Palhetas Diretrizes; - Manutenção na Tubulação de Comando do Rotor Kaplan; - Substituição do Regulador de Tensão; - Modernização do Sistema de Monitoramento de Vibração; Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeçõe
36.224/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 29 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 06/07/2022 11:41:00 | 31/07/2022 00:29:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 3 | Realizar o tratamento de óleo e limpeza dos tanques do sistema de lubrificação dos mancais da unidade geradora 29.
43.210/2022 | Programado em Regime Normal | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 37 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 11/08/2022 22:18:00 | 28/12/2022 23:30:00 | 28/12/2022 23:30:00 | 0 | Manutenção programada na unidade geradora 37: - Manutenção da Vedação do Eixo; - Substituição das Vedações das Pás Kaplan; - Manutenção na Tubulação de Comando; - Recuperação de Trincas do Aro Câmara; - Recuperação de Cavitação das pás e cubo do Rotor Kaplan; Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comport
35.873/2022 | Programado em Regime Normal | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 38 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 05/07/2022 10:07:00 | 25/10/2022 23:30:00 | 25/10/2022 23:30:00 | 0 | Manutenção programada na unidade geradora 38: - Manutenção corretiva no Aro Câmara; - Manutenção corretiva no Anel de Regulação; - Manutenção na Vedação do Eixo; - Modernização do Sistema de Monitoramento de Vibração; Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da
36.384/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 39 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 06/07/2022 11:32:00 | 29/10/2022 23:30:00 | 29/10/2022 23:30:00 | 0 | Manutenção programada na unidade geradora 39: - Manutenção na Tubulação de Comando no Rotor Kaplan; - Recuperação de cavitação do rotor e pás Kaplan; - Aplicação de Hard Coating - LACTEC.
36.148/2022 | Programado em Regime Normal | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 40 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 18/06/2022 10:08:00 | 21/11/2022 23:59:00 | 30/11/2022 23:29:00 | 0 | Desligar e parar a unidade geradora 40, composta por turbina de 4 pás, durante o período de restrição hídrica por queda alta e/ou baixa vazão afluente ao reservatório. Após parada por restrição hídrica, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventua
40.835/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 41 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 29/07/2022 09:36:00 | 24/11/2022 23:30:00 | 24/11/2022 23:30:00 | 0 | Manutenção programada na unidade geradora 41: - Substituição das Vedações das Palhetas Diretrizes; - Recuperação de Cavitação das Pás e Cubo do Rotor Kaplan; Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente si

## Normalizados
COIG - Comunicação de Ocorrência Grave e Indisponibilidade Prolongada em Empreendimentos de Geração
Número ONS SGI | Tipo de Desligamento | Nome Longo do Equipamento | Agente Proprietário da UGE | Nº CEG | Data de Início Efetivo | Data Normalização | Nº Reprogramações | Descrição do Serviço
23.007/2022 | Emergência | UG 5 MW UTE PREDILECTA 1 SP | PREDILECTA | UTE.FL.SP.035103-2.01 | 02/05/2022 13:46:00 | 21/07/2022 00:00:00 | 3 | Identificado Defeito na área de superaquecimento da caldeira.
73.347/2021 | Emergência | UG 17 MW C. DOURADA 1 GO | ENELcdsa | UHE.PH.GO.000528-2.01 | 23/12/2021 14:38:00 | 07/01/2022 02:10:00 | 0 | Manutenção corretiva na UG01 da UHE Cachoeira Dourada por motivo do vazamento de água da junta de carvão
449/2022 | Emergência | UG 17 MW C. DOURADA 2 GO | ENELcdsa | UHE.PH.GO.000528-2.01 | 04/01/2022 22:32:00 | 07/01/2022 15:24:00 | 0 | Manutenção corretiva na UG02 da UHE Cachoeira Dourada por motivo do vazamento de água da junta de carvão
9.346/2022 | Emergência | UG 27 MW SALTO GRANDE 1 MG | CEMIG SALTO GRANDE | UHE.PH.MG.027210-8.01 | 11/02/2022 06:30:00 | 23/02/2022 22:03:00 | 0 | Verificar e sanar pendências após conclusão do SGI 00.006.537-22.
9.347/2022 | Emergência | UG 27 MW SALTO GRANDE 2 MG | CEMIG SALTO GRANDE | UHE.PH.MG.027210-8.01 | 07/02/2022 23:54:00 | 23/02/2022 22:03:00 | 0 | Verificar e sanar pendências após conclusão do SGI 00.006.537-22.
8.495/2022 | Emergência | UG 40 MW U.JLACERDA-A 1 SC | DIAMANTE GERAÇÃO | UTE.CM.SC.001260-2.01 | 18/02/2022 10:50:00 | 02/03/2022 22:41:00 | 2 | Realizar intervenção para sanar vazamento de vapor SH próximo das válvulas parcializadoras da turbina.
6.670/2022 | Urgência | UG 40 MW U.JLACERDA-A 2 SC | DIAMANTE GERAÇÃO | UTE.CM.SC.001260-2.01 | 09/02/2022 13:30:00 | 22/02/2022 02:48:00 | 1 | Caldeira com pontos quentes entre as cotas 21 e 23, lado norte da caldeira (Queda de refratários)
60.814/2021 | Programado em Regime Normal | UG 43 MW APARECIDA 10 AM | ELETRONORTE | UTE.GN.AM.027250-7.02 | 27/11/2021 08:01:00 | 05/05/2022 19:16:00 | 4 | Manutenção semi-anual da turbina LM6000ESN 191-171 da Unidade Geradora AAUGG-10.
4.460/2022 | Emergência | UG 45 MW M. MORAES 3 MG | FURNAS | UHE.PH.MG.002038-9.01 | 27/01/2022 08:23:00 | 31/01/2022 18:18:00 | 0 | Analisar e sanar atuação do bloqueio 86M devido a sinalização do relé 51T.
26.470/2022 | Programado em Regime Normal | UG 45 MW M. MORAES 3 MG | FURNAS | UHE.PH.MG.002038-9.01 | 23/05/2022 08:33:00 | 22/06/2022 16:56:00 | 7 | RETIRAR ATERRAMENTO TEMPORÁRIO DO BARRAMENTO DE SAIDA DO GERADOR (CUBÍCULO DE SURTO).;INSTALAR ATERRAMENTO TEMPORÁRIO NO BARRAMENTO DE SAIDA DO GERADOR (CUBÍCULO DE SURTO).;REALIZAR LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE MEXILHÃO DOURADO NO FILTRO INDUSTRIAL E TUBULAÇÕES DA UNIDADE GERADORA.;REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA HIDRÁULICO DO REGULADOR DE VELOCIDADE DA UNIDADE GERADORA.;REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO MANCAL COMBINADO CONFORME DIRETRIZES DA ORDEM DE SERVIÇO 43000940511.;MANUTENÇÃO PREVE
16.137/2022 | Urgência | UG 45 MW M. MORAES 4 MG | FURNAS | UHE.PH.MG.002038-9.01 | 30/03/2022 07:01:00 | 28/07/2022 00:33:00 | 8 | SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DO CABEÇOTE DIANTEIRO DO SERVOMOTOR DIREITO.;MANUTENÇÃO PREVENTIVA PMT NO DJ-648.;MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TRUG04 FASES A-B-C
36.713/2022 | Emergência | UG 51 MW M. MORAES 5 MG | FURNAS | UHE.PH.MG.002038-9.01 | 05/07/2022 19:52:00 | 14/09/2022 16:37:00 | 3 | 1- COLOCAR ATERRAMENTO TEMPORARIO NO BARRAMENTO DE SAIDA DO GERADOR (CUBICULO DE SURTO). 2- MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA HIDRÁULICO DAS PALHETAS 3- RETIRAR ATERRAMENTO TEMPORARIO DO BARRAMENTO DE SAIDA DO GERADOR (CUBICULO DE SURTO). 4- MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE ADUÇÃO 5- INSPECIONAR E REPAR O ANEL DISTRUBUÍDOR DA UNIDADE GERADORA. 6- EXECUTAR INVERSAO DE POLARIDADE NOS ANEIS COLETORES DO SISTEMA DE EXCITACAO, INSPECIONAR ESCOVAS E SUBSTITUIR CASO NECESSARIO. 7- MANUTENÇÃO PREVENTI
11.310/2022 | Programado em Regime Normal | UG 54 MW M. MORAES 9 MG | FURNAS | UHE.PH.MG.002038-9.01 | 12/03/2022 07:00:00 | 23/03/2022 10:27:00 | 3 | SUBSTITUIR VÁLVULA V11 QUE ESTÁ COM VAZAMENTO;¢‡COLOCAR COMPORTA DE MANUTENCAO LADO JUSANTE.;¢‡FECHAR ESCOTILHA DA CAIXA ESPIRAL DA UG09;¢‡ABRIR ESCOTILHA DA CAIXA ESPIRAL DA UG09.;¢‡RETIRAR COMPORTA DE MANUTENCAO LADO JUSANTE.;¢‡VERIFICAR E SANAR INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO DA SC 2093;¢‡INSPECIONAR VAZAMENTO DO CONDUTO FORÇADO DENTRO DA CAIXA ESPIRAL
18.829/2022 | Urgência | UG 60 MW FUNIL GRANDE 3 MG | ALIANÇA | UHE.PH.MG.001006-5.01 | 19/01/2022 17:38:00 | 31/05/2022 15:33:00 | 4
34.629/2022 | Emergência | UG 60 MW FUNIL GRANDE 3 MG | ALIANÇA | UHE.PH.MG.001006-5.01 | 26/06/2022 19:34:00 | 04/07/2022 05:56:00 | 7 | Verificar e sanar causa da falha do sistema hidráulico da unidade geradora 3.
27.783/2022 | Programado em Regime Normal | UG 65 MW H.BORDEN SUB 8 SP | EMAE | UHE.PH.SP.001084-7.01 | 05/04/2022 07:37:00 | 27/05/2022 17:58:00 | 0 | Secagem dos enrolamentos do gerador nº 8
38.659/2022 | Emergência | UG 70 MW P. AFONSO II 5 BA | CHESF | UHE.PH.BA.027048-2.01 | 15/07/2022 12:24:00 | 24/07/2022 18:51:00 | 4 | Pesquisa de atuação da proteção de sobretensão 59 da unidade geradora 01G5 USD.
42.382/2022 | Emergência | UG 70 MW P. AFONSO II 5 BA | CHESF | UHE.PH.BA.027048-2.01 | 03/08/2022 16:35:00 | 08/08/2022 17:12:00 | 3 | Equipe de manutenção CHESF realizar inspeção no Selo de vedação, na Válvula de Alívio da Tampa da Turbina e realizar correções de possíveis problemas detectados, se necessário.
43.342/2022 | Emergência | UG 70 MW P. AFONSO II 5 BA | CHESF | UHE.PH.BA.027048-2.01 | 08/08/2022 18:03:00 | 03/09/2022 19:19:00 | 7 | Retirado gerador 01G5 USD do paralelo, em caráter de emergência, devido nível alto na tampa da turbina. Será realizado ajustes das aletas do distribuidor.
59.777/2021 | Programado em Regime Normal | UG 74 MW FUNIL 1 RJ | FURNAS | UHE.PH.RJ.027118-7.01 | 25/10/2021 13:30:00 | 21/06/2022 20:43:00 | 18 | SANAR VAZAMENTO DE ÓLEO DO SISTEMA DE SAPADAS DO MANCAL CONJUGADO.;SANAR ANORMALIDADE NO FUNCIONAMENTO DA TRAVA DO ANEL DO DISTRIBUIDOR.
36.417/2022 | Emergência | UG 74 MW FUNIL 1 RJ | FURNAS | UHE.PH.RJ.027118-7.01 | 04/07/2022 20:04:00 | 10/07/2022 10:29:00 | 1 | SANAR VAZAMENTO REGULADOR DE VELOCIDADE UG01.
2.057/2022 | Emergência | UG 74 MW FUNIL 3 RJ | FURNAS | UHE.PH.RJ.027118-7.01 | 12/01/2022 17:39:00 | 18/01/2022 16:36:00 | 0 | TRAFOS PRINCIPAIS, BARRAMENTO BUS-DUCT E GERADOR - REALIZAR ENSAIOS DIELÉTRICOS.
35.011/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 1 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 29/06/2022 10:13:00 | 19/07/2022 11:08:00 | 4 | MANUTENÇÃO PROGRAMADA NA UNIDADE GERADORA 01 PARA INSTALAÇÃO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA PARA CONTROLE DOS VENTILADORES DO GERADOR
39.518/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 1 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 29/07/2022 17:24:00 | 26/08/2022 13:46:00 | 0 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ILHA 01 DE GERAÇÃO (UNIDADES GERADORAS 01,02,03 E 04).
3.928/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 2 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 25/01/2022 12:30:00 | 05/02/2022 00:46:00 | 0 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM QUATRO VENTILADORES, DEVIDO AO RISCO DE DESPRENDIMENTO PEÇAS DO VENTILADOR QUE PODERÁ OCASIONAR DANOS AO GERADOR.
35.010/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 2 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 29/06/2022 10:13:00 | 20/07/2022 19:26:00 | 4 | MANUTENÇÃO PROGRAMADA NA UNIDADE GERADORA 02 PARA INSTALAÇÃO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA PARA CONTROLE DOS VENTILADORES DO GERADOR
28.083/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 7 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 28/05/2022 13:16:00 | 25/08/2022 23:01:00 | 4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA PROGRAMADA NA UG07, COM INTERVENÇÃO PRINCIPAL DE INSTALAÇÃO DO REFORÇO (CADEADO) NO ARO CÂMARA E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PROTETIVO (BELZONA) NAS PÁS DO ROTOR KAPLAN DA UNIDADE.
37.475/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 9 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 13/07/2022 09:46:00 | 16/09/2022 11:41:00 | 5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA PROGRAMADA NA UG09, COM INTERVENÇÃO PRINCIPAL DE INSTALAÇÃO DO REFORÇO (CADEADO) NO ARO CÂMARA E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PROTETIVO (BELZONA) NAS PÁS DO ROTOR KAPLAN DA UNIDADE.
28.172/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 16 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 03/05/2022 09:44:00 | 16/09/2022 23:28:00 | 6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA PROGRAMADA NA UG16, COM INTERVENÇÃO PRINCIPAL DE MANUTENÇÃO QUADRIENAL ELÉTRICA NO GERADOR E AUXILIARES.
1.070/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 17 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 08/01/2022 00:49:00 | 18/01/2022 22:39:00 | 1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONJUNTO DOS RADIADORES DO GERADOR DA UNIDADE GERADORA 17.
36.868/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 17 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 13/06/2022 12:54:00 | 16/09/2022 19:01:00 | 6 | MANUTENÇÃO PROGRAMADA NA UG17, COM INTERVENÇÃO PRINCIPAL DE MANUTENÇÃO QUADRIENAL ELÉTRICA NO GERADOR E AUXILIARES.
2.990/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 18 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 20/01/2022 08:30:00 | 02/02/2022 12:11:00 | 1 | MANUTENÇÃO NO CONJUNTO DOS TROCADORES DE CALOR DA UNIDADE GERADORA 18.
25.768/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 18 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 17/05/2022 17:32:00 | 27/05/2022 17:35:00 | 3 | VERIFICAR FALHA NO SISTEMA DE FREIOS DA UNIDADE GERADORA 18.
28.763/2022 | Emergência | UG 75 MW UHE JIRAU 18 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 01/06/2022 09:50:00 | 07/06/2022 22:24:00 | 2 | VERIFICAR FALHA NO REGULADOR DE VELOCIDADE DA UNIDADE GERADORA 18.
39.516/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 18 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 13/06/2022 12:54:00 | 06/09/2022 18:04:00 | 1 | MANUTENÇÃO PROGRAMADA NA UG18, COM INTERVENÇÃO PRINCIPAL DE MANUTENÇÃO QUADRIENAL ELÉTRICA NO GERADOR E AUXILIARES.
23.615/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 19 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 06/05/2022 14:31:00 | 26/05/2022 23:03:00 | 5 | VERIFICAR FALHA NO REGULADOR DE VELOCIDADE DIGITAL DA UNIDADE GERADORA 19
23.789/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 22 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 07/05/2022 03:51:00 | 16/05/2022 23:07:00 | 2 | VERIFICAR FALHA NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO GERADOR DA UNIDADE GERADORA 22.
42.666/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 29 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 03/06/2022 08:05:00 | 26/08/2022 23:07:00 | 0 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ILHA 08 DE GERAÇÃO (UNIDADES GERADORAS 29,30,31 E 32).
70.280/2021 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 32 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 13/09/2021 10:50:00 | 28/01/2022 16:03:00 | 4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REALIZAR INTERVENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA FASE A DO ESTATOR DA UNIDADE GERADORA 32.
34.626/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 34 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 26/06/2022 19:23:00 | 07/07/2022 18:30:00 | 1 | VERIFICAR VAZÃO EXCESSIVA NO SISTEMA DE VEDAÇÃO DO EIXO DA UNIDADE GERADORA 34.
26.438/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 35 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 25/05/2022 07:52:00 | 24/08/2022 17:02:00 | 3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA PROGRAMADA UG35, COM INTERVENÇÃO PRINCIPAL DE MODIFICAÇÃO NO ANEL DE REGULAÇÃO.
34.538/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 38 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 17/06/2022 22:21:00 | 22/07/2022 17:21:00 | 0 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ILHA 10 DE GERAÇÃO (UNIDADES GERADORAS 37, 38, 39 E 40).
3.868/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 40 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 25/01/2022 10:30:00 | 11/02/2022 00:05:00 | 4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CABEÇOTE KAPLAN DA UNIDADE GERADORA 40 DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO.
1.384/2022 | Emergência | UG 75 MW UHE JIRAU 41 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 10/01/2022 18:24:00 | 20/01/2022 17:35:00 | 2 | VERIFICAR VAZAMENTO EXCESSIVO DE ÁGUA NO SISTEMA DE VEDAÇÃO DO EIXO DA UNIDADE GERADORA 41.
29.798/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 41 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 01/06/2022 13:40:00 | 23/06/2022 17:04:00 | 1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA UNIDADE GERADORA 41 PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EXCESSIVO NA VEDAÇÃO DO EIXO.
34.624/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 43 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 26/06/2022 18:57:00 | 21/07/2022 23:09:00 | 1 | VERIFICAR VAZÃO EXCESSIVA NO SISTEMA DE VEDAÇÃO DO EIXO DA UNIDADE GERADORA 43.
35.233/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 44 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 05/06/2022 07:54:00 | 15/07/2022 23:17:00 | 0 | VERIFICAR VAZÃO EXCESSIVA NO SISTEMA DE VEDAÇÃO DO EIXO DA UNIDADE GERADORA 44.
70.915/2021 | Emergência | UG 75 MW UHE JIRAU 46 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 12/12/2021 11:54:00 | 05/01/2022 18:26:00 | 3 | VERIFICAR FALHA NO SISTEMA DE VEDAÇÃO DO EIXO DA UNIDADE GERADORA 46.
45.729/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 46 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 25/05/2022 09:22:00 | 26/08/2022 16:33:00 | 0 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA UNIDADE GERADORA 46 PARA VERIFICAR VAZAMENTO EXCESSIVO PELA VEDAÇÃO DO EIXO.
31.366/2022 | Emergência | UG 75 MW UHE JIRAU 48 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 13/06/2022 12:18:00 | 29/06/2022 16:14:00 | 2 | VERIFICAR MOTIVO DE VAZÃO EXCESSIVA NO SISTEMA DE VEDAÇÃO DO EIXO DA UNIDADE GERADORA 48.
5.780/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 50 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 18/01/2022 00:00:00 | 08/02/2022 14:38:00 | 1 | EXECUTAR LIMPEZA NAS GRADES DA UNIDADE GERADORA 50, DEVIDO AO ACÚMULO DE PLANTAS AQUÁTICAS E TRONCOS NAS GRADES DA TOMADA DÁGUA.¢‡¢‡
73.384/2021 | Emergência | UG 76 MW P. AFONSO II 8 BA | CHESF | UHE.PH.BA.027048-2.01 | 27/12/2021 15:24:00 | 21/01/2022 16:08:00 | 1 | Equipe Chesf eliminar contaminação da carga de óleo do Mancal Guia da Turbina pela água de resfriamento do mancal.
3.533/2022 | Emergência | UG 76 MW P. AFONSO II 8 BA | CHESF | UHE.PH.BA.027048-2.01 | 21/01/2022 16:58:00 | 24/01/2022 14:45:00 | 1 | Realizar Inspeção / MAnuntenção do Regulador de Velocidade; Realizar testes mecânicos e elétricos no Regulador de Velocidade. Será necessário testes com giro em vazio e excitada.
46.656/2022 | Emergência | UG 76 MW P. AFONSO II 9 BA | CHESF | UHE.PH.BA.027048-2.01 | 24/08/2022 20:04:00 | 29/08/2022 23:24:00 | 2 | CHESF - Gerador 01G9 Usina Paulo Afonso II Indisponível devido ocorrência quando de retirada do paralelo.
40.482/2021 | Programado em Regime Normal | UG 84 MW FERREI.GOMES 03 AP | FERREIRA GOMES | UHE.PH.AP.030385-2.01 | 01/08/2021 15:10:00 | 14/03/2022 00:30:00 | 3 | Verificação da causa raiz do desligamento na Unidade Geradora 3.
7.482/2022 | Emergência | UG 95 MW U.PIRATININGA 3 SP | BSE | UTE.PE.SP.002082-6.01 | 15/11/2021 00:31:00 | 07/03/2022 21:05:00 | 3 | Manutenção corretiva no banco de transformadores da UG03 para normalização do relé BUCHHOLZ da fase vermelha e TC da fase branca.
65.815/2021 | Emergência | UG 95 MW U.PIRATININGA 4 SP | BSE | UTE.PE.SP.002082-6.01 | 27/10/2021 18:51:00 | 17/04/2022 00:45:00 | 3 | Verificar perda de vácuo no condensador da unidade.
7.596/2021 | Programado em Regime Normal | UG 95 MW VOLTA GRANDE 2 MG | EGP PROJETOS I | UHE.PH.SP.003045-7.01 | 19/03/2021 07:49:00 | 11/07/2022 18:29:00 | 5 | - Manutenção Preventiva Maior com modernização da UG02 (Substituição do Regulador de Tensão e Velocidade). - Instalação do novo disjuntor 19T2 de 345kV. - Modernização do sistema de proteção e controle da UG02
39.650/2022 | Emergência | UG 100 MW APOLONIO SALES 1 BA | CHESF | UHE.PH.AL.001510-5.01 | 20/07/2022 14:59:00 | 27/07/2022 11:05:00 | 2 | Indisponível devido defeito durante partida da UG.
42.136/2022 | Emergência | UG 100 MW APOLONIO SALES 1 BA | CHESF | UHE.PH.AL.001510-5.01 | 02/08/2022 15:20:00 | 03/08/2022 20:04:00 | 1 | Indisponível devido defeito durante partida da UG.
4.776/2022 | Emergência | UG 100 MW APOLONIO SALES 2 BA | CHESF | UHE.PH.AL.001510-5.01 | 29/01/2022 12:41:00 | 01/02/2022 19:34:00 | 1 | Indisponível devido defeito no regulador de velocidade. Pesquisar/corrigir defeito no RV.
31.783/2022 | Urgência | UG 100 MW APOLONIO SALES 3 BA | CHESF | UHE.PH.AL.001510-5.01 | 01/09/2021 16:30:00 | 23/08/2022 19:59:00 | 7 | Inspeção e ajustes no Mancal Guia do Gerador com possível danos nos seguimentos/sapatas, após desligamento no teste de aquecimento.
45.404/2022 | Emergência | UG 101 MW SIMPLICIO 1 RJ | FURNAS | UHE.PH.MG.029458-6.01 | 18/08/2022 12:11:00 | 06/09/2022 13:40:00 | 7 | TROCA PINOS DE CISALHAMENTO DA UNIDADE GERADORA E INSPEÇÃO DE DISTRIBUIDOR.
21.217/2022 | Programado em Regime Normal | UG 110 MW AIMORES 2 MG | ALIANÇA | UHE.PH.MG.000042-6.01 | 06/05/2022 08:08:00 | 19/08/2022 09:17:00 | 5 | Modernização do regulador de velocidade e regulador de tensão da unidade geradora UG2.
57.506/2021 | Urgência | UG 110 MW JUPIA 3 SP | RIO PARANA ENERGIA | UHE.PH.SP.001282-3.01 | 06/10/2021 11:00:00 | 07/03/2022 09:56:00 | 2 | - Inspeção, limpeza, substituição e reaperto dos Painéis de grades dos vãos 01 e 02 da tomada dágua da UG-03, devido ao grande acumulo de plantas aquáticas.¢‡- Ensaios operacionais na UG, após inspeção, limpeza, substituição e reaperto dos Painéis de grades dos vãos 01 e 02 da tomada dágua da UG-03.
16.063/2022 | Programado em Regime Normal | UG 110 MW JUPIA 4 SP | RIO PARANA ENERGIA | UHE.PH.SP.001282-3.01 | 08/05/2022 05:23:00 | 25/05/2022 23:43:00 | 3 | 1-Manutenção Preventiva Periódica Tipo (zero) no Gerador, Transformador, Disjuntor e Turbina. 2 - Substituição da vedação do eixo da turbina da UG-04.
1.715/2022 | Urgência | UG 110 MW JUPIA 5 SP | RIO PARANA ENERGIA | UHE.PH.SP.001282-3.01 | 12/01/2022 11:53:00 | 27/01/2022 11:45:00 | 5 | Verificar e sanar anormalidade no circuito hidráulico da comporta de emergência.
73.660/2021 | Urgência | UG 110 MW U.JLACERDA-B 6 SC | DIAMANTE GERAÇÃO | UTE.CM.SC.027093-8.01 | 28/12/2021 22:58:00 | 07/01/2022 04:51:00 | 2 | RECUPERAR FURO NA CALDEIRA PRÓXIMO À REGIÃO DO SELO DÁGUA.
73.702/2021 | Emergência | UG 125 MW CORUMBA 1 GO | FURNAS | UHE.PH.GO.000866-4.01 | 29/12/2021 00:32:00 | 03/06/2022 16:41:00 | 2 | EFETUAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CUBÍCULO DE EXCITAÇÃO; REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NO ROTOR DA UNIDADE GERADORA.; MONITORAR OPERAÇÃO DA UG NO SISTEMA.
38.826/2022 | Emergência | UG 125 MW CORUMBA 1 GO | FURNAS | UHE.PH.GO.000866-4.01 | 15/07/2022 17:30:00 | 16/07/2022 18:07:00 | 1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE FRENAGEM DA UG. MONITORAÇÃO DA UG RODANDO EM VAZIO E SINCRONIZADA NO SISTEMA.
34.935/2021 | Emergência | UG 129 MW STO.ANT.JARI 02 AP | CEJA | UHE.PH.AP.026792-9.01 | 09/10/2021 00:00:00 | 19/02/2022 09:57:00 | 13 | Manutenção Anual da Unidade Geradora 02.¢‡- Inspeção e medição no MGG, ME, MGT e vedação do eixo da turbina¢‡- Manutenção preventiva no transformador elevador (TR02 - 230kV)¢‡- Manutenção elétrica e ensaios na instrumentação do gerador-turbina UG 02¢‡- Inspeção e medição no MGG, ME, MGT e vedação do eixo da turbina¢‡- Manutenção nos macacos de freios do gerador¢‡- Manutenção nas travas automáticas do distribuidor UG-02¢‡
27.280/2022 | Urgência | UG 129 MW STO.ANT.JARI 03 AP | CEJA | UHE.PH.AP.026792-9.01 | 24/05/2022 23:01:00 | 03/06/2022 21:35:00 | 1 | Limpeza de grades de Tomada D´Água da UG-03, perda e carga na grade superior ao permitido prejudicando a unidade geradora.
39.523/2022 | Emergência | UG 129 MW STO.ANT.JARI 03 AP | CEJA | UHE.PH.AP.026792-9.01 | 03/08/2022 01:04:00 | 13/08/2022 02:50:00 | 3 | Manutenção Preventiva Anual na UG03 da UHE Santo Antônio do Jari. - Manutenção nos instrumentos gerador / turbina; - Manutenção nos sistemas de frenagem e levantamento da UG03; - Manutenção nos SKID do Mancal Guia de Gerador, Mancal Escora e Regulador de velocidade; - Manutenção no bay do trafo TR03 230kV; - Manutenção anual no transformador elevador - TE U3
503/2022 | Programado em Regime Normal | UG 145 MW TERMORIO 18 RJ | PETROBRAS | UTE.GN.RJ.027888-2.01 | 08/01/2022 09:03:00 | 20/01/2022 06:25:00 | 0 | Indisponibilidade da unidade a vapor em ciclo combinado, devido à inspeção de unidade geradora a gás.
73.953/2021 | Emergência | UG 154 MW ITAPEBI US 2 BA | AHE ITAPEBI | UHE.PH.BA.001175-4.01 | 30/12/2021 07:45:00 | 08/01/2022 15:51:00 | 7 | Reparo de vazamento do sistema de óleo do mancal e filtragem do respectivo óleo.
17.749/2022 | Programado em Regime Normal | UG 158 MW U.ARAUCARIA 2 PR | UEG ARAUCÁRIA | UTE.GN.PR.027733-9.01 | 21/05/2022 00:03:00 | 24/08/2022 18:02:00 | 2 | Unidade Geradora 02 Serviços: - Inspeção e manutenção da turbina: Manutenção geral de 48.000 horas equivalentes de operação da unidade CTG2; ; Relação dos serviços que serão executados pela Siemens em anexo.
30.581/2022 | Emergência | UG 164 MW FURNAS 8 MG | FURNAS | UHE.PH.MG.001007-3.01 | 08/06/2022 20:40:00 | 20/07/2022 10:33:00 | 1 | VERIFICAR ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO 64GA FALHA PARA TERRA NO ESTATOR 90%, 21 IMPEDANCIA E 87 DIFERENCIAL DO GERADOR FASE A,B E C E DESARME DO BLOQUEIO 86E;DESATERRAR CUBICULO DE SURTO DA UNIDADE GERADORA.;MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA.;MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS TRAFOS PRINCIPAIS FASES A/B/C.;EXECUTAR INSPEÇÃO NO CEX DA UG8. EXECUTAR LIMPEZA CASO NECESSÁRIO.;MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE EXCITAÇÃO;ATERRAR CUBICULO DE SURTO DA UNIDADE GERADORA.;MANUTENÇÃO PREVENTI
44.992/2022 | Emergência | UG 164 MW FURNAS 8 MG | FURNAS | UHE.PH.MG.001007-3.01 | 16/08/2022 18:57:00 | 18/08/2022 11:21:00 | 1 | 1 INSPEÇÃO ELETROMECÂNICA NO GERADOR, COMPORTA E TURBINA. 2 SANAR ANORMALIDADE NA COMPORTA DA UG08
43.657/2022 | Urgência | UG 168 MW U.ARAUCARIA 3 PR | UEG ARAUCÁRIA | UTE.GN.PR.027733-9.01 | 10/08/2022 10:05:00 | 24/08/2022 18:02:00 | 6 | Houve atuação do relé 21G na unidade STG (UG3), sendo necessário ensaio da resistência de isolamento e não sendo possível dar continuidade nos testes das máquinas UG1 e UG2.
2.670/2022 | Emergência | UG 175 MW SANTA CRUZ 21 RJ | FURNAS | UTE.GN.RJ.027243-4.01 | 17/01/2022 14:59:00 | 18/01/2022 17:39:00 | 1 | VERIFICAÇÕES E REPAROS NA OST E/OU VV. PRINCIPAL DE GÁS.
67.615/2021 | Emergência | UG 175 MW SAO MANOEL 01 PA | UHE SAO MANOEL | UHE.PH.PA.031444-7.01 | 28/11/2021 18:08:00 | 02/01/2022 03:46:00 | 5 | Inspeção e intervenção após desligamento de emergência.
31.230/2022 | Emergência | UG 175 MW U.SOBRADINHO 1 BA | CHESF | UHE.PH.BA.002755-3.01 | 13/06/2022 01:24:00 | 14/06/2022 09:24:00 | 1 | Equipe Chesf realizar limpeza dos filtros, transdutor e inspeção do circuito de pilotagem do quadro atuador do RV.
33.271/2022 | Emergência | UG 175 MW U.SOBRADINHO 3 BA | CHESF | UHE.PH.BA.002755-3.01 | 20/06/2022 08:53:00 | 23/06/2022 09:10:00 | 0 | Indisponível para operar como compensador síncrono em face de comando de conversão sem sucesso.
44.362/2022 | Programado em Regime Normal | UG 175 MW U.SOBRADINHO 3 BA | CHESF | UHE.PH.BA.002755-3.01 | 30/08/2022 07:58:00 | 13/09/2022 15:09:00 | 1 | Substituição do banco de transformadores 01T2 A/B/C, devido a fim de vida útil.
29.713/2022 | Emergência | UG 175 MW U.SOBRADINHO 4 BA | CHESF | UHE.PH.BA.002755-3.01 | 05/06/2022 21:51:00 | 07/06/2022 23:11:00 | 1 | Efetuar verificações no estator/barramento e sistema de proteção/oscilografias da unidade geradora.
45.764/2022 | Urgência | UG 186 MW MARIMBONDO 4 MG | FURNAS | UHE.PH.MG.001417-6.01 | 20/08/2022 07:31:00 | 01/09/2022 03:25:00 | 2 | EFETUAR LEVANTAMENTO DE DADOS PARA VERIFICAR O COMPORTAMENTO DA UG, NA CONDIÇÃO DE GERAÇÃO MÁXIMA, POR ATÉ 24 HORAS.;INSPECIONAR E REAJUSTAR AS FOLGAS DOS MANCAIS GUIA DO GERADOR E GUIA DA TURBINA DEVIDO OSCILAÇÃO DA UG ESTAR ACIMA DO LIMITE ADMISSÍVEL.;VERIFICAÇÃO DE BALANCEAMENTO DINÂMICO DA UNIDADE GERADORA (SINCRONISMOS E VARIAÇÕES DE CARGA EM VAZIO ATÉ CARGA MÁXIMA, COORDENADOS EM TEMPO REAL COM CTRM.O/CTOS.O).;DESATERRAR O CUBÍCULO DE SURTOS DA UG04.;EFETUAR LIMPEZA GERAL NO SISTEMA DE RES
41.338/2022 | Emergência | UG 198 MW P. AFONSO III 10 BA | CHESF | UHE.PH.BA.027049-0.01 | 29/07/2022 00:02:00 | 06/08/2022 19:17:00 | 3 | Substituição do transformador 01T10 - fase A, pela unidade reserva.
68.794/2021 | Urgência | UG 246 MW US. L.GONZAGA 2 PE | CHESF | UHE.PH.PE.001174-6.01 | 06/12/2021 07:00:00 | 16/02/2022 15:05:00 | 1 | Execução de Modernização do Regulador de Tensão, Regulador de Velocidade, Proteção e PSS do Gerador 01G2/ULG.
8.068/2022 | Emergência | UG 246 MW US. L.GONZAGA 5 PE | CHESF | UHE.PH.PE.001174-6.01 | 14/03/2022 07:34:00 | 08/06/2022 17:21:00 | 4 | Execução de Modernização do Regulador de Tensão, Regulador de Velocidade, da Proteção e PSS do Gerador 01G5/ULG.
210/2022 | Emergência | UG 290 MW UTE GNA I 11 RJ | UTE GNA I GERACAO | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | 03/01/2022 13:00:00 | 13/01/2022 13:22:00 | 1 | REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA SEÇÃO EVAPORADORA DA CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO HRSG11.
211/2022 | Emergência | UG 290 MW UTE GNA I 12 RJ | UTE GNA I GERACAO | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | 03/01/2022 13:00:00 | 11/01/2022 16:26:00 | 1 | REPARO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA SEÇÃO EVAPORADORA DA CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO HRSG12.
53.128/2021 | Emergência | UG 290 MW UTE GNA I 13 RJ | UTE GNA I GERACAO | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | 26/09/2021 18:50:00 | 18/01/2022 17:36:00 | 14 | Indisponibilidade da unidade geradora 13MKA (GT13)
19.115/2022 | Programado em Regime Normal | UG 298 MW EMBORCACAO 1 MG | CEMIG GT | UHE.PH.MG.027115-2.01 | 10/05/2022 04:43:00 | 23/08/2022 09:52:00 | 1 | Parada sistemática em atendimento à Reforma e Modernização na UG01. (Conforme ReN 614/2014, conforme Carta ONS – 0002/DOP/SE/2018, de 08/01/2018).
5.774/2022 | Emergência | UG 345 MW UTE PAMPA SUL 1 RS | PAMPA SUL | UTE.CM.RS.032282-2.01 | 04/02/2022 00:51:00 | 10/02/2022 10:55:00 | 2 | Unidade desligada devido indisponibilidade no sistema de extração de cinza de fundo da caldeira.
12.713/2022 | Emergência | UG 345 MW UTE PAMPA SUL 1 RS | PAMPA SUL | UTE.CM.RS.032282-2.01 | 12/03/2022 19:52:00 | 17/08/2022 17:27:00 | 7 | Sanar furo na caldeira (Região do RH).
4.431/2022 | Urgência | UG 350 MW US. TUCURUI 1 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 01/01/2022 18:39:00 | 30/01/2022 18:22:00 | 0 | DESLIGAR TUUGH-01 PARA EXECUTAR INSPEÇÃO ANUAL DO GERADOR. SERVIÇOS EM APROVEITAMENTO: - INSPEÇÃO SEMESTRAL DOS ANÉIS COLETORES E ASSOCIADOS.
73.128/2021 | Urgência | UG 350 MW US. TUCURUI 5 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 08/12/2021 10:54:00 | 31/01/2022 14:24:00 | 3 | REALIZAR INSPEÇÃO ANUAL NO GERADOR TUUGH-05. ATIVIDADES QUE SERÃO EXCETUADAS: - INSPEÇÃO ANUAL DO ESTATOR E ROTOR DA UNIDADE; - INSPEÇÃO SEMESTRAL DOS ANÉIS COLETORES; - VERIFICAR DESCARGA PARCIAL NO GERADOR;
69.487/2021 | Emergência | UG 350 MW US. TUCURUI 6 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 25/12/2019 18:01:00 | 21/01/2022 16:47:00 | 2 | DESLIGAR AS TUUGH-05 E TUUGH-06 PARA DESMONTAGEM DO PÓLO DO DISJUNTOR TUDJ7-06 (FASE V) SINISTRADO E MONTAGEM DO NOVO PÓLO.
30.533/2022 | Emergência | UG 350 MW US. TUCURUI 8 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 06/06/2022 08:35:00 | 19/06/2022 12:14:00 | 3 | ELIMINAR CAUSAS ATUAÇÃO PROTEÇÃO TERRA/ROTOR.
37.790/2022 | Emergência | UG 350 MW US. TUCURUI 10 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 11/07/2022 15:08:00 | 19/08/2022 16:57:00 | 6 | VERIFICAR COMPORTAMENTO ANORMAL DO REGULADOR HIDRÁULICO DEVIDO OSCILAÇÃO CONSTANTE NO DISTRIBUIDOR
12.444/2022 | Programado em Regime Normal | UG 350 MW US. TUCURUI 12 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 14/03/2022 08:00:00 | 13/08/2022 23:45:00 | 11 | DESLIGAR TUUGH12 PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM.
27.078/2022 | Emergência | UG 358 MW PORTO SERGIPE I 1 SE | CELSE | UTE.GN.SE.032228-8.01 | 24/05/2022 10:27:00 | 03/06/2022 16:35:00 | 0 | Avaliação atuação de proteção
39.229/2022 | Emergência | UG 358 MW PORTO SERGIPE I 1 SE | CELSE | UTE.GN.SE.032228-8.01 | 19/07/2022 11:30:00 | 15/08/2022 15:03:00 | 0 | Indisponibilidade da unidade geradora em função de problema numa solda do tambor de alta pressão da caldeira de recuperação.
31.063/2022 | Programado em Regime Normal | UG 364 MW TELES PIRES 3 PA | TELES PIRES | UHE.PH.PA.030557-0.01 | 30/08/2022 07:56:00 | 10/09/2022 16:38:00 | 2 | Manutenção Preventiva Anual da Unidade Geradora 03 - UHE Teles Pires.
38.653/2022 | Programado em Regime Normal | UG 365 MW PORTO PECEM II 3 CE | PECEM II | UTE.CM.CE.030098-5.01 | 09/07/2022 08:42:00 | 02/08/2022 15:51:00 | 2 | Intervenção complementar a intervenção - encerrada indevidamente - 00.026.759-22. Serviços contemplados durante o período: I - Revisão do turbogerador: Inspeção de mancais, selos estacionarios, equipamentos auxiliares, palhetas e balanceamento dinâmico do equipamento. II - Norma Regulamentadora NR-13: Inspeção geral e obrigatória dos equipamentos cobertos pela NR13. III - Manutenção preventiva nos sistemas elétricos: Preventiva do transformador elevador e auxiliares, inspeção em cadeia de isolad
33.023/2022 | Emergência | UG 380 MW ITUMBIARA 1 MG | FURNAS | UHE.PH.MG.001194-0.01 | 01/06/2022 07:48:00 | 17/06/2022 16:00:00 | 0 | TESTE E ANÁLISE DE COMPORTAMENTO ELETROMECÂNICO DA UG, EM VAZIO E COM CARGA 200 MW (SEM ISOLAÇÃO). COMPLETAR NIVEIS DE OLEO DOS MANCAIS: MCG E MGT DA UG01. MAQUINA GIRANDO EM CARGA. ( SEM ISOLAÇÃO. UM POR VEZ). EXECUTAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS BOMBAS: 1A E 1B DO MCG DA UG01. (BOMBA 1A: NÃO LIGA E BOMBA 1B: FALHANDO).
7.391/2022 | Emergência | UG 390 MW US. TUCURUI 13 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 14/02/2022 07:07:00 | 06/03/2022 17:40:00 | 2 | VERIFICAR A CAUSA DA ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO GERADOR POTÊNCIA REVERSA.
39.664/2022 | Emergência | UG 390 MW US. TUCURUI 14 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 20/07/2022 17:30:00 | 02/08/2022 20:44:00 | 5 | VAZAMENTO ACENTUADO DE ÁGUA PELOS RADIADORES DO GERADOR DA UNIDADE GERADORA. PARA ESTA INTERVENÇÃO SERÁ NECESSÁRIO A UNIDADE GERADORA PARADA E INDISPONÍVEL AO SIN.
66.550/2021 | Urgência | UG 390 MW US. TUCURUI 15 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 24/11/2021 09:06:00 | 20/01/2022 14:39:00 | 1 | ELIMINAR VAZAMENTO CRÍTICO DE ÓLEO ISOLANTE DO TRANSFORMADOR, SUBSTITUINDO A BORRACHA DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO TANQUE PRINCIPAL.
44.242/2022 | Urgência | UG 390 MW US. TUCURUI 16 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 12/08/2022 14:22:00 | 27/08/2022 22:27:00 | 3 | NORMALIZAR SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DA UNIDADE QUE APRESENTA RECALQUE CONSTANTE E COMO CONSEQUÊNCIA A ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO ÓLEO DO RVT.
33.587/2022 | Urgência | UG 390 MW US. TUCURUI 17 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 21/06/2022 14:07:00 | 05/07/2022 17:20:00 | 2 | Verificar e corrigir sinalização de falha no regulador de velocidade: primário e secundário.
34.306/2022 | Emergência | UG 390 MW US. TUCURUI 20 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 23/06/2022 18:09:00 | 08/07/2022 17:28:00 | 3 | VERIFICAR E NORMALIZAR CAUSA DA ALTA TEMPERATURA NO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA UNIDADE GERADORA.
26.368/2022 | Emergência | UG 410 MW P. AFONSO IV 1 BA | CHESF | UHE.PH.BA.027050-4.01 | 19/05/2022 19:25:00 | 22/06/2022 15:54:00 | 1 | Inspecionar os componentes do mecanismo do distribuidor da turbina da UG 01G1 USQ quanto ao ruído e vibração estrutural anormal.
4.906/2022 | Emergência | UG 419 MW BENTO MUNHOZ 1 PR | FDA GERAÇÃO | UHE.PH.PR.000984-9.01 | 31/01/2022 08:41:00 | 20/02/2022 13:24:00 | 0 | Unidade Geradora 01¢‡Atividades mínimas:¢‡- Ensaios nas proteções da unidade geradora: Verificação proteção alternada do gerador (método convencional); Verificação proteção principal do gerador (método convencional).¢‡- Inspeção e manutenção nas escovas: Manutenção nas escovas da unidade geradora.¢‡- Inspeção no sistema de frenagem: Inspeção sistema de frenagem.¢‡Serviços:¢‡- Inspeção de equipamentos e estruturas da caixa espiral: U4 - Tomadas de Pressão da Caixa Espiral - Inspeção Caixa espira
6.620/2022 | Programado em Regime Normal | UG 425 MW UHE S.DA MESA 1 GO | FURNAS | UHE.PH.GO.002731-6.01 | 07/03/2022 14:19:00 | 14/07/2022 17:41:00 | 4 | MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE DO REGULADOR DE VELOCIDADE. OS- 43000764917;MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE DO REGULADOR DE TENSÃO. OS- 43000764918;VERIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTO DA UG01. OS- 43000764917/43000764918;TESTE E REJEIÇÃO DE CARGA PARA DESCOMISSIONAMENTO DOS REGULADORES DE TENSÃO E DE VELOCIDADE. OS - 43000764917/43000764918;TESTE E REJEIÇÃO DE CARGA PARA COMISSIONAMENTO DOS REGULADORES DE TENSÃO E DE VELOCIDADE. OS - 43000764917/43000764918;COMISSIONAMENTO DO CONTROLE DOS REGULADORES DE TENSÃO E DE
8.574/2022 | Emergência | UG 425 MW UHE S.DA MESA 2 GO | FURNAS | UHE.PH.GO.002731-6.01 | 18/02/2022 11:50:00 | 25/02/2022 12:51:00 | 0 | VERIFICAR E SANAR CAUSA DE INUNDAÇÃO DO POÇO DA TURBINA UG02, E NECESSARIO LIMPEZA GERAL NO POÇO DA TUBINA E BIELEISMO GERAL.¢‡ MANCAL GUIA DA TURBINA INUNDADO, É NECESSARIO DRENAGEM DO OLEO CONTAMINADO LIMPEZA DA TUBULAÇÃO, SAPATAS E CAIXA DO MANCAL.
862/2022 | Emergência | UG 466 MW UTE GNA I 10 RJ | UTE GNA I GERACAO | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | 03/01/2022 12:00:00 | 11/01/2022 16:26:00 | 1 | UNIDADE GERADORA 10MKA INDISPONIBILIZADA PELAS MANUTENÇÕES DO GERADOR ELÉTRICO DA UG13MKA, E DAS CALDEIRAS DE RECUPERAÇÃO DE CALOR DAS UGS 11MKA E 12MKA.
30.649/2022 | Emergência | UG 527 MW USINA XINGO 6 AL | CHESF | UHE.PH.SE.027053-9.01 | 03/07/2022 01:39:00 | 03/08/2022 16:47:00 | 1 | - Substituição do PSS - Instalar cartela de monitoramento de temperatura dos tiristores - Substituição do trocador de calor Mancal Guia Superior - Substituição dos registros do trocador de calor do Mancal Escora
20.321/2022 | Programado em Regime Normal | UG 611 MW BELO MONTE 03 PA | NORTE ENERGIA SA | UHE.PH.PA.030354-2.01 | 30/05/2022 09:13:00 | 02/09/2022 17:07:00 | 9 | Execução das atividades de manutenções preventivas e corretivas que necessitam da unidade geradora parada e em condições especiais de isolamento e bloqueio.
41.734/2022 | Urgência | UG 611 MW BELO MONTE 06 PA | NORTE ENERGIA SA | UHE.PH.PA.030354-2.01 | 02/08/2022 09:32:00 | 12/09/2022 17:00:00 | 6 | Durante inspeção visual realizadas pela equipe de Manutenção, foi diagnosticado necessidade de inspeção mais detalhada para avaliar a gravidade das condições da estrutura dos suportes de fixação das guias de ar superiores desta UG. Caso seja confirmada a gravidade, esta UG estará submetida a elevado risco de avarias de grande monta.
35.423/2022 | Urgência | UG 611 MW BELO MONTE 14 PA | NORTE ENERGIA SA | UHE.PH.PA.030354-2.01 | 29/06/2022 16:31:00 | 09/07/2022 15:52:00 | 3 | Reparo no sistema de aeração e sistema de vedação do eixo da turbina.
30.637/2022 | Urgência | UG 611 MW BELO MONTE 15 PA | NORTE ENERGIA SA | UHE.PH.PA.030354-2.01 | 09/06/2022 11:04:00 | 01/07/2022 17:57:00 | 4 | Inspeção nas travas de junção superiores do anel magnético do gerador
19.044/2022 | Programado em Regime Normal | UG 14P7 MW OURINHOS 1 SP | CBA | UHE.PH.SP.027872-6.01 | 02/05/2022 07:56:00 | 24/08/2022 18:11:00 | 4 | Manutenção preventiva periódica anual na unidade geradora Manutenção preventiva e ensaios elétricos no Para-raios, chaves seccionadoras, disjuntor e transformador elevador pertencentes ao bay de geração da UG1
15.341/2022 | Programado em Regime Normal | UG 17P0 MW PETROLINA 7 PE | PETROLINA | UTE.PE.PE.028584-6.01 | 23/05/2022 07:00:00 | 09/06/2022 15:41:00 | 0 | Overhaul 24.000 horas da UG07. M.P obrigatória definida pelo fabricante do motor, a fim de garantir a eficiência e integridade da unidade geradora e dos operadores. Após conclusão dos serviços, também é obrigatória a rampa de amaciamento de 10horas e em seguida com autorização do ONS efetuar a comprovação de disponibilidade de 4 horas em com potência nominal.
67.972/2021 | Emergência | UG 20P5 MW UT.MARACANAU1 4 CE | MARACANAÚ GERAÇÃO | UTE.PE.CE.029654-6.01 | 29/11/2021 23:23:00 | 15/01/2022 15:03:00 | 3 | Passagem de água pelo anel de fogo do cabeçote cilindro A6
35.136/2021 | Urgência | UG 22P4 MW UTE SUAPE II 10 PE | SUAPE II | UTE.PE.PE.029719-4.01 | 06/07/2021 13:01:00 | 18/02/2022 02:59:00 | 12 | Inspeção no mancal principal 04 da UG#101
11.111/2022 | Emergência | UG 22P5 MW US. TUCURUI 25 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 04/03/2022 15:03:00 | 15/03/2022 17:03:00 | 3 | VERIFICAR CAUSA DO DESLIGAMENTO AUTOMATICO DA UNIDADE GERADORA TUUGH-25 POR ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO SOBRETENSÃO DELTA ABERTO NO TRANSFORMADOR TUTF4-02 . NORMALIZAR PARA REESTABELECER AO SIN.¢‡- VÃO SER REALIZADAS MEDIÇÕES NOS ENRROLAMENTOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO DO TRANSFORMADOR TUTF4-02 E DEMAIS EQUIPAMENTOS ELETRICOS.¢‡
66.167/2021 | Programado em Regime Normal | UG 41P4 MW UTE STA VITORIA 1 MG | ERB MG | UTE.AI.MG.031268-1.01 | 01/01/2022 00:00:00 | 04/03/2022 10:08:00 | 1 | Manutenção anual na usina.
36.530/2022 | Urgência | UG 43P3 MW UHE SAMUEL 01 RO | ELETRONORTE | UHE.PH.RO.002687-5.01 | 05/07/2022 12:52:00 | 15/07/2022 23:09:00 | 1 | DESLIGAR UNIDADE GERADORA PARA ELIMINAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DE ISOLAMENTO DO TANQUE SEM ´PRESSÃO DO REGULADOR HIDRAULICO DE VELOCIDADE
16.299/2022 | Programado em Regime Normal | UG 46P2 MW UT TERMOMACAE 2 RJ | PETROBRAS | UTE.GN.RJ.028029-1.01 | 08/03/2022 00:00:00 | 16/04/2022 16:11:00 | 1 | Necessidade de desenergizar o transformador TR1 (20T-02). Ruído anormal no transformador. Risco operacional para o equipamento. ¢‡
9.800/2022 | Urgência | UG 46P4 MW UT TERMOMACAE 16 RJ | PETROBRAS | UTE.GN.RJ.028029-1.01 | 23/11/2021 17:30:00 | 25/02/2022 08:00:00 | 2 | Transferência de UGs entre barras, após retorno de manutenção da barra 1. (Normalizar a distribuição dos transformadores para as barras 1 e 2.)
19.569/2022 | Programado em Regime Normal | UG 46P4 MW UT TERMOMACAE 16 RJ | PETROBRAS | UTE.GN.RJ.028029-1.01 | 22/04/2022 00:00:00 | 01/05/2022 00:00:00 | 0 | Manutenção programada do trafo.
33.749/2022 | Emergência | UG 46P4 MW UT TERMOMACAE 16 RJ | PETROBRAS | UTE.GN.RJ.028029-1.01 | 21/06/2022 21:58:00 | 01/07/2022 00:00:00 | 9 | Realizar testes com sincronismo após manutenção no gerador, conforme SGI 51.266-21.
71.660/2021 | Programado em Regime de Urgência | UG 46P6 MW UT TERMOMACAE 9 RJ | PETROBRAS | UTE.GN.RJ.028029-1.01 | 16/12/2021 06:00:00 | 09/02/2022 17:07:00 | 6 | Verificar atuação do relé de proteção 64G (sobretensão ou sobrecorrente para terra) do enrolamento do estator.
3.899/2022 | Urgência | UG 46P9 MW UT TERMOMACAE 1 RJ | PETROBRAS | UTE.GN.RJ.028029-1.01 | 26/01/2022 05:40:00 | 22/03/2022 23:52:00 | 0 | Devido ao agravamento das condições gerais de isolamento rotor do gerador, será necessário realizar limpeza e inspeção Major do mesmo em caráter de urgência, para evitar danos severos ao equipamento.
45.861/2022 | Urgência | UG 47P7 MW BARIRI 3 SP | AES BRASIL OPERAÇÕES | UHE.PH.SP.000203-8.01 | 22/08/2022 08:08:00 | 03/09/2022 12:16:00 | 7 | Verificar e sanar Sinalização de nível alto na caixa de regulação e nível alto óleo no mancal; Ensaios operacionais.
8.763/2022 | Emergência | UG 47P7 MW UT TERMOMACAE 14 RJ | PETROBRAS | UTE.GN.RJ.028029-1.01 | 19/02/2022 20:03:00 | 20/02/2022 06:36:00 | 0 | Verificar desligamento automático da unidade geradora, após falha de posicionamento da válvula de gás.
11.830/2022 | Programado em Regime Normal | UG 49P0 MW ILHA POMBOS 4 RJ | LIGHT GT | UHE.PH.RJ.001113-4.01 | 13/12/2021 07:27:00 | 11/04/2022 15:00:00 | 0 | Manutenção e limpeza no painel dos medidores de faturamento referente aos equipamentos da UG4.
50.538/2022 | Emergência | UG 4P42 MW UTE B. BONITA I 2 PR | BARRA BONITA | UTE.GN.PR.037896-8.01 | 14/09/2022 08:52:00 | 15/09/2022 00:00:00 | 0 | Parada de emergência das unidades geradoras 04 e 07 para manutenção nos cubiculos, necessário redução de potência.
19.300/2021 | Programado em Regime Normal | UG 60P0 MW FUNDAO 1 PR | ELEJOR | UHE.PH.PR.028360-6.01 | 30/08/2021 07:05:00 | 13/01/2022 10:17:00 | 5 | Unidade Geradora 01 Serviços: - Ensaios nos controladores de temperatura da Unidade Geradora: Ensaios nos controladores de temperatura da Unidade Geradora. - Inspeção e manutenção da turbina: Inspeção e manutenção da turbina (guia de manutenção). - Inspeção e manutenção das escovas do sistema de excitação: Execução de guias de manutenção diversos. - Inspeção e manutenção do gerador - serviços gerais: Manutenção sobre o efeito corona. - Inspeção e manutenção no Regulador Automático de Tensão (RAT
19.314/2021 | Programado em Regime Normal | UG 60P0 MW FUNDAO 2 PR | ELEJOR | UHE.PH.PR.028360-6.01 | 30/08/2021 07:05:00 | 12/01/2022 18:02:00 | 5 | Unidade Geradora 02 Serviços: - Ensaios nos controladores de temperatura da Unidade Geradora: Ensaios nos controladores de temperatura da Unidade Geradora. - Inspeção e manutenção da turbina: Inspeção e manutenção da turbina (guia de manutenção). - Inspeção e manutenção das escovas do sistema de excitação: Execução de guias de manutenção diversos. - Inspeção e manutenção do gerador - serviços gerais: Manutenção sobre o efeito corona. - Inspeção e manutenção no Regulador Automático de Tensão (RAT
3.791/2022 | Emergência | UG 60P0 MW FUNDAO 2 PR | ELEJOR | UHE.PH.PR.028360-6.01 | 24/01/2022 16:04:00 | 20/02/2022 05:54:00 | 1 | Verificar e sanar falha causadora da atuação do relé 63T, segundo estágio.
2.103/2022 | Programado em Regime Normal | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 01 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 17/01/2022 09:00:00 | 04/02/2022 23:16:00 | 1 | Manutenção no sistema de vedação do eixo da unidade geradora 01.¢‡¢‡Após o serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessário a parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la ao SIN.
15.317/2021 | Programado em Regime de Urgência | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 04 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 27/03/2021 01:14:00 | 19/02/2022 00:03:00 | 7 | Verificar e sanar falha no sistema de regulação de velocidade - RV da UG04.¢‡¢‡Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: Sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso seja necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes.
5.070/2022 | Urgência | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 05 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 31/01/2022 22:00:00 | 19/02/2022 16:29:00 | 0 | Verificar e sanar vazamento excessivo na junta deslizante da unidade geradora 05.¢‡
22.799/2022 | Urgência | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 07 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 03/05/2022 11:53:00 | 24/05/2022 18:11:00 | 8 | Verificar e sanar falha no sistema de vedação do eixo da unidade geradora 07. Após o serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessário a parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la ao SIN.
28.892/2022 | Programado em Regime Normal | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 09 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 07/06/2022 06:41:00 | 24/06/2022 13:56:00 | 4 | Manutenções preventivas de 6 anos no bay do TRUG0912: - Manutenção nos grupos de aerotermos; - Manutenção nos equipamentos (TP, TC, Para-raios, Chaves seccionadoras); - Manutenção nos disjuntores DJ 909128, CDGs DJ2098, DJ2108, DJ2118 e DJ2128; - Manutenção nos CSA5 e CSA7 (DJ209106 e DJ211126); - Manutenção nos TSA5 e TSA7, realizar ensaios elétricos reaperto e limpeza dos painéis); - Manutenção nos RLC0910 e RLC1112, realizar ensaios elétricos reaperto e limpeza dos painéis); - Realizar atuaç
29.253/2022 | Programado em Regime Normal | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 10 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 06/06/2022 10:18:00 | 21/06/2022 22:22:00 | 2 | Implementação do projeto A8000 no PITGT da unidade geradora 10. Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessário a parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la.
28.892/2022 | Programado em Regime Normal | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 11 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 07/06/2022 06:41:00 | 23/06/2022 17:34:00 | 4 | Manutenções preventivas de 6 anos no bay do TRUG0912: - Manutenção nos grupos de aerotermos; - Manutenção nos equipamentos (TP, TC, Para-raios, Chaves seccionadoras); - Manutenção nos disjuntores DJ 909128, CDGs DJ2098, DJ2108, DJ2118 e DJ2128; - Manutenção nos CSA5 e CSA7 (DJ209106 e DJ211126); - Manutenção nos TSA5 e TSA7, realizar ensaios elétricos reaperto e limpeza dos painéis); - Manutenção nos RLC0910 e RLC1112, realizar ensaios elétricos reaperto e limpeza dos painéis); - Realizar atuaç
23.276/2022 | Programado em Regime Normal | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 12 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 10/05/2022 10:31:00 | 23/06/2022 17:34:00 | 5 | Manutenção no sistema de vedação do eixo da unidade geradora 12. Após o serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessário a parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la ao SIN.
28.627/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 21 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 02/06/2022 09:46:00 | 16/08/2022 15:23:00 | 1 | Inspeção na parte interna do mecanismo kaplan da turbina da UG21. Após o serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessário a parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la ao SIN.
39.921/2022 | Programado em Regime Normal | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 32 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 25/07/2022 10:10:00 | 13/09/2022 21:01:00 | 2 | Manutenção programada na unidade geradora 32: - Revisão de 25.000 horas; - Modernização do Sistema de Monitoramento de Vibração; Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la ao SIN.
68.950/2021 | Emergência | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 47 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 03/12/2021 08:42:00 | 22/01/2022 23:06:00 | 5 | Verificar e sanar falha no sistema de regulação de velocidade da UG47. Após revisão, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária a parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la.
23.275/2022 | Programado em Regime Normal | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 50 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 09/05/2022 12:03:00 | 09/06/2022 00:51:00 | 2 | Manutenção no sistema de vedação do eixo da unidade geradora 50. Após o serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessário a parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la ao SIN.
72.583/2021 | Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 24 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 22/12/2021 09:18:00 | 06/01/2022 09:35:00 | 0 | Eliminação de trincas no aro câmara da unidade geradora 24. Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la ao SIN.
40.723/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 30 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 28/07/2022 10:36:00 | 29/08/2022 17:27:00 | 1 | Modernização do Sistema de Monitoramento e Vibração da UG30.
68.492/2021 | Emergência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 40 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 01/12/2021 15:43:00 | 25/01/2022 16:35:00 | 3 | UG40- Sistema de regulação, verificar e sanar falha no regulador de velocidade. Após revisão, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária a parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la.
7.476/2022 | Urgência | UG 93P5 MW NOV.PIRATININGA 31 SP | PETROBRAS | UTE.GN.SP.028191-3.01 | 12/11/2021 23:32:00 | 03/03/2022 09:22:00 | 1 | Inspeção nos dutos de barras da UG-31.
10.816/2022 | Programado em Regime Normal | UG 93P7 MW NOV.PIRATININGA 42 SP | PETROBRAS | UTE.GN.SP.028191-3.01 | 09/03/2022 17:05:00 | 28/05/2022 17:06:00 | 6 | Inspeção C da turbina a gás, manutenção por horas de operação conforme orientação do fabricante.
20.187/2022 | Programado em Regime Normal | UG 9P34 MW U.NV.VENECIA2 10 MA | PARNAÍBA II | UTE.GN.MA.030196-5.01 | 04/05/2022 06:00:00 | 16/05/2022 12:08:00 | 0 | Manutenção preventiva nas partes rotativas da unidade, conforme recomendação do fabricante.