## Em Andamento
COIG - Comunicação de Ocorrência Grave e Indisponibilidade Prolongada em Empreendimentos de Geração
Número ONS SGI | Tipo de Desligamento | Nome Longo do Equipamento | Agente Proprietário da UGE | Nº CEG | Data de Início Efetivo | 1ª Data de Fim Prevista | Data de Fim Prevista | Nº Reprogramações | Descrição do Serviço
320/2022 | Emergência | UG 33 MW UT WILL. ARJONA 3 MS | DELTA GERAÇÃO | UTE.GN.MS.027075-0.01 | 04/01/2022 08:00:00 | 04/01/2022 23:59:00 | 14/01/2022 17:00:00 | 12 | Verificação dos permissivos de arranque
3.913/2022 | Programado em Regime Normal | UG 35 MW UH BARRA BONITA 3 SP | AES BRASIL OPERAÇÕES | UHE.PH.SP.000208-9.01 | 02/03/2022 08:09:00 | 03/04/2023 17:00:00 | 03/04/2023 17:00:00 | 1 | Realização de modernização geral da unidade geradora 03. 1. Descomissionamento: a)Ensaios com UG parada: • Instrumentar a UG; • Tempos de abertura e fechamento do rotor Kaplan; • Tempo de abertura e fechamento do distribuidor; • Tempo de fechamento em emergência do distribuidor; • Intermitência das bombas de regulação. b)Ensaios com UG rodando: • Oscilação de eixo nos mancais de Guia; • Níveis de vibração global; • Temperatura e pressão dos mancais; • Níveis de tensão e corrente; • Potência ati
46.266/2022 | Programado em Regime Normal | UG 40 MW APARECIDA 08 AM | ELETRONORTE | UTE.GN.AM.027250-7.02 | 05/05/2022 16:39:00 | 05/05/2022 23:59:00 | 30/09/2022 17:00:00 | 0 | Substituição da turbina ESN 191-697 pela turbina ESN 191- 671, dotada de melhorias estruturais, tais como: Melhoria de Buchas do estator do Compressor de Alta Pressão dos Estágios 3 a 5 do estator Variável, Melhoria da vedação de óleo estacionária do acoplamento nº 3, Melhoria da vedação de ar/óleo estacionária do rolamento nº 1, Melhoria em todo o 1º Estágio do Rotor da Turbina de Baixa Pressão , conforme Nota Técnica OGTUA – 012/2022.
47.034/2022 | Urgência | UG 51 MW M. MORAES 6 MG | FURNAS | UHE.PH.MG.002038-9.01 | 26/08/2022 15:50:00 | 16/09/2022 16:30:00 | 04/11/2022 16:30:00 | 1 | RETIRAR COMPORTA DE MANUTENCAO LADO JUSANTE.;INSTALAR ATERRAMENTO TEMPORARIO NO BARRAMENTO DE SAIDA DO GERADOR (CUBICULO DE SURTO).;INSPECIONAR E REPAR O ANEL DISTRUBUÍDOR DA UNIDADE GERADORA.;RODAR A UNIDADE GERADORA POR DUAS HORAS, EM CARGA MÁXIMA, PARA ATENDER A MANOBRA DE ENGANAR PEIXES.;RETIRAR ATERRAMENTO TEMPORARIO DO BARRAMENTO DE SAIDA DO GERADOR (CUBICULO DE SURTO).;COLOCAR COMPORTA DE MANUTENCAO LADO JUSANTE.
39.610/2022 | Programado em Regime Normal | UG 56 MW PORTO ESTRELA 2 MG | PORTO ESTRELA | UHE.PH.MG.027196-9.01 | 28/07/2022 08:54:00 | 28/07/2022 16:30:00 | 28/07/2022 16:30:00 | 0 | Manutenção preventiva e ensaios na seccionadora 2M8 (UG2).
25.323/2022 | Programado em Regime Normal | UG 60 MW FUNIL GRANDE 2 MG | ALIANÇA | UHE.PH.MG.001006-5.01 | 01/06/2022 06:05:00 | 30/07/2022 17:00:00 | 30/09/2022 16:00:00 | 4 | Modernização do sistema de proteção e controle da Unidade Geradora 02 da UHE Funil.
45.727/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 11 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 28/06/2022 12:32:00 | 01/07/2022 23:59:00 | 06/10/2022 23:59:00 | 0 | MANUTENÇÃO CORRETIVA PROGRAMADA NA UG11, COM INTERVENÇÃO PRINCIPAL DE INSTALAÇÃO DO REFORÇO (CADEADO) NO ARO CÂMARA E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PROTETIVO (BELZONA) NAS PÁS DO ROTOR KAPLAN DA UNIDADE.
46.995/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 19 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 20/08/2022 14:54:00 | 01/09/2022 23:59:00 | 24/11/2022 23:59:00 | 1 | PARADA PROGRAMADA DA UNIDADE GERADORA 19 PARA REALIZAR REPARO DE CAVITAÇÃO NAS PÁS DO ROTOR KAPLAN.
46.996/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 20 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 06/09/2022 03:06:00 | 06/09/2022 12:00:00 | 17/10/2022 23:59:00 | 0 | MANUTENÇÃO PROGRAMADA NA UG20, COM INTERVENÇÃO PRINCIPAL DE MANUTENÇÃO QUADRIENAL ELÉTRICA NO GERADOR E AUXILIARES.
49.725/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 21 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 10/08/2022 09:41:00 | 30/08/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 21, 22, 23 E 24 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
49.725/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 22 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 09/08/2022 10:49:00 | 09/08/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 21, 22, 23 E 24 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
49.725/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 23 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 10/08/2022 09:41:00 | 30/08/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 21, 22, 23 E 24 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
49.725/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 24 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 10/08/2022 09:41:00 | 30/08/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 21, 22, 23 E 24 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
49.612/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 25 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 24/08/2022 10:05:00 | 30/08/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 25, 26, 27 E 28 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
49.612/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 26 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 24/08/2022 10:11:00 | 30/08/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 25, 26, 27 E 28 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
49.612/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 27 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 31/08/2022 09:32:00 | 02/09/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 25, 26, 27 E 28 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
49.612/2022 | Urgência | UG 75 MW UHE JIRAU 28 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 31/08/2022 09:32:00 | 02/09/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | DESLIGAMENTO DAS UNIDADES GERADORA 25, 26, 27 E 28 PARA POSSIBILITAR ATIVIDADE SEGURA DE LANÇAMENTO DAS POITAS PARA NOVO LOG BOOM DA UHE JIRAU.
28.086/2022 | Programado em Regime Normal | UG 75 MW UHE JIRAU 36 RO | JIRAU ENERGIA | UHE.PH.RO.029736-4.01 | 09/06/2022 10:14:00 | 15/08/2022 23:59:00 | 13/10/2022 23:59:00 | 2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA PROGRAMADA NA UG36, COM INTERVENÇÃO PRINCIPAL DE MODIFICAÇÃO NO ANEL DE REGULAÇÃO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PROTETIVO (BELZONA) NAS PÁS DO ROTOR KAPLAN DA UNIDADE.
18.081/2022 | Emergência | UG 95 MW U.PIRATININGA 3 SP | BSE | UTE.PE.SP.002082-6.01 | 07/04/2022 21:55:00 | 11/04/2022 23:59:00 | 30/08/2023 17:00:00 | 2 | - Reparo na fase vermelha do banco de transformadores da UG-03(TV). - Para a realização da atividade haverá a necessidade de isolamento do disjuntor R e abertura das chaves seccionadoras 1018 e 1019.
21.954/2022 | Programado em Regime Normal | UG 100 MW APOLONIO SALES 2 BA | CHESF | UHE.PH.AL.001510-5.01 | 03/03/2022 10:32:00 | 15/03/2022 17:00:00 | 30/09/2022 17:00:00 | 7 | MP de 70.000h na 01G2; Serviço de ajustes de mancais e verticalidade; Correção de posicionamento da comporta de adução; Instalação da nova tubulação de ar comprimido; Substituição vedação das pás do rotor turbina.
48.911/2022 | Emergência | UG 108 MW TERMORIO 28 RJ | PETROBRAS | UTE.GN.RJ.027888-2.01 | 05/09/2022 16:51:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 0 | Inspeção C da UG, por horas de operação.
72.715/2021 | Programado em Regime Normal | UG 110 MW JUPIA 3 SP | RIO PARANA ENERGIA | UHE.PH.SP.001282-3.01 | 06/10/2021 11:00:00 | 06/10/2021 17:00:00 | 02/01/2023 17:00:00 | 0 | Reforma Geral e Modernização da Unidade Geradora Nº03.
45.780/2022 | Emergência | UG 167 MW CUIABA 1 MT | AMBAR ENERGIA | UTE.GN.MT.027003-2.01 | 19/08/2022 21:44:00 | 24/08/2022 23:59:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 2 | Adequação dos conectores na interligação da linha da usinas PCS com o barramento 2 da SE UTE Cuiabá
20.655/2022 | Programado em Regime Normal | UG 175 MW U.S.OSORIO 6 PR | ENGIE | UHE.PH.PR.002659-0.01 | 03/05/2022 15:58:00 | 28/11/2022 08:00:00 | 28/11/2022 08:00:00 | 0 | - MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE GERADORA E AUXILIARES, COMPREENDENDO ATIVIDADES NO GERADOR (COM REPOTENCIAÇÃO), TURBINA (COM REPOTENCIAÇÃO), SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO, REGULADORES DE TENSÃO E REGULADORES DE VELOCIDADE. - REPOTENCIAÇÃO DO TRANSFORMADOR ELEVADOR.
9.813/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 176 MW ILHA SOLTEIRA 4 SP | RIO PARANA ENERGIA | UHE.PH.SP.001120-7.01 | 25/03/2022 06:36:00 | 25/03/2022 06:00:00 | 25/03/2023 23:00:00 | 2 | Reforma Geral e Modernização da Unidade Geradora Nº04.
48.547/2022 | Programado em Regime Normal | UG 186 MW MARIMBONDO 2 MG | FURNAS | UHE.PH.MG.001417-6.01 | 12/09/2022 07:32:00 | 28/09/2022 17:00:00 | 28/09/2022 17:00:00 | 0 | 1 ATERRAR CUBICULO DE SURTOS DA UG02.; 2 DESATERRAR TRANSFORMADORES PRINCIPAIS FASES A,B E C.; 3 DESCONECTAR E RETIRAR DA BAIA O TRANSFORMADOR PRINCIPAL DA FASE B (302351).; 4 ATERRAR TRANSFORMADORES PRINCIPAIS FASES A , B E C.; 5 DESATERRAR CUBÍCULO DE SURTOS DA UG; 6 INSTALAR E TESTAR TRANSFORMADOR PRINCIPAL NOVO WEG DA FASE B, CONFORME CONTRATO 8000011492.; 7 SUBSTITUIR RELE SUPERVISÃO DE FALTA DE FASE ALIMENTAÇÃO AC DE COMPORTA DE SERVIÇO.; 8 EFETUAR LIMPEZA GERAL NO SISTEMA DE RESFRIAMEN
25.830/2022 | Emergência | UG 198 MW P. AFONSO III 12 BA | CHESF | UHE.PH.BA.027049-0.01 | 17/05/2022 21:08:00 | 14/09/2022 23:59:00 | 29/12/2023 17:00:00 | 1 | Verificação, análise e realização de manutenção corretiva UG 01G12/UST.
46.580/2022 | Emergência | UG 198 MW P. AFONSO III 13 BA | CHESF | UHE.PH.BA.027049-0.01 | 24/08/2022 16:04:00 | 22/12/2022 23:59:00 | 22/12/2022 23:59:00 | 0 | Indisponível devido queda do rastelo na tomada dágua.
45.130/2022 | Urgência | UG 246 MW US. L.GONZAGA 2 PE | CHESF | UHE.PH.PE.001174-6.01 | 22/08/2022 09:31:00 | 16/09/2022 17:00:00 | 22/09/2022 17:00:00 | 2 | Finalidade da Intervenção na UG 01G2: 1. Modernização do CM2; 2. Substituição das serpentinas de resfriamento do RV; 3. Instalação do novo oscilógrafo da rede de proteção; 4. Outros aproveitamentos.
49.306/2022 | Emergência | UG 350 MW US. TUCURUI 11 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 07/09/2022 11:58:00 | 19/09/2022 17:00:00 | 24/09/2022 17:00:00 | 1 | DESLIGAR A UNIDADE GERADORA TUUGH-11 PARA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA ELASTICA COM VAZAMENTO DE GRANDE VOLUME DE ÁGUA.
3.297/2022 | Emergência | UG 390 MW US. TUCURUI 15 PA | ELETRONORTE | UHE.PH.PA.002889-4.01 | 20/01/2022 16:44:00 | 20/02/2022 17:00:00 | 30/09/2022 17:00:00 | 1 | VERIFICADOR A CAUSA DA ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO DIFERENCIAL DO GERADOR 87G, FASES B E V.
20.145/2022 | Emergência | UG 419 MW BENTO MUNHOZ 4 PR | FDA GERAÇÃO | UHE.PH.PR.000984-9.01 | 19/04/2022 10:10:00 | 19/04/2022 17:00:00 | 23/11/2022 17:00:00 | 5 | Verificar e sanar atuação de alarme de segundo estágio de temperatura do metal do mancal escora, com incidência sobre o bloqueio 86M. Sendo que após inspeção foi encontrado o mancal escora avariado, sendo necessário efetuar troca de peças.
51.237/2022 | Emergência | UG 13P8 MW JAGUARI 1 SP | FURNAS | UHE.PH.SP.027131-4.01 | 17/09/2022 05:10:00 | 15/01/2023 23:59:00 | 15/01/2023 23:59:00 | 0 | INFORMAR INDISPONIBILIDADE.
49.794/2022 | Programado em Regime Normal | UG 16P7 MW UT ERB CANDEI 1 BA | ERB ARATINGA | UTE.FL.BA.030979-6.01 | 23/08/2022 05:10:00 | 09/09/2022 00:00:00 | 23/09/2022 00:00:00 | 0 | Manutenção corretiva do gerador (Foi encontrada baixa isolação no equipamento e por esse motivo se faz necessário realizar a manutenção imediatamente)
31.683/2021 | Emergência | UG 20P5 MW UT.MARACANAU1 5 CE | MARACANAÚ GERAÇÃO | UTE.PE.CE.029654-6.01 | 19/06/2021 15:51:00 | 31/08/2021 23:59:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 7 | Manutenção corretiva no gerador da unidade 01G5 devido princípio de incêndio;
2.462/2022 | Programado em Regime Normal | UG 49P8 MW UTE CUBATAO 1 SP | PETROBRAS | UTE.GN.SP.028014-3.01 | 31/01/2022 13:19:00 | 30/04/2022 23:59:00 | 25/09/2022 23:59:00 | 15 | Parada para realizar manutenção de 100.000 horas de operação (Major) do turbo gerador a vapor (UG-01) da UTE Cubatão e manutenções em diversos sistema auxiliares associados a mesma, de forma a manter a confiabilidade da usina.
59.517/2020 | Emergência | UG 58P1 MW TRES LAGOAS 1B MS | PETROBRAS | UTE.GN.MS.027975-7.01 | 29/12/2020 16:41:00 | 29/12/2020 23:30:00 | 05/09/2022 23:59:00 | 7 | Desligamento automático devido a atuação da proteção por vibração.
16.830/2022 | Emergência | UG 62P5 MW U.D.FRANCISCA 1 RS | DFESA | UHE.PH.RS.027012-1.01 | 28/02/2022 11:54:00 | 28/02/2022 17:00:00 | 05/10/2022 17:00:00 | 2 | Mellhoria no projeto do Estator da UG01, com a implantação do Sistema de Controle de Expansão no Estator. Outros serviços em aproveitamento: - Substituição dos blocos de torque e guia, implementando uma melhoria de projeto para contenção do deslocamento radial de chavetas do Rotor; - Recuperação das trincas do Rotor.
35.605/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 05 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 02/07/2022 09:28:00 | 20/08/2022 23:59:00 | 04/10/2022 23:59:00 | 1 | Manutenção programada na Comporta Vagão unidade geradora 05. Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la ao SIN.
47.306/2022 | Urgência | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 45 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 31/08/2022 05:40:00 | 05/09/2022 17:00:00 | 25/09/2022 23:59:00 | 1 | Manutenção programada na vedação do eixo da unidade geradora 45. Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la ao SIN.
36.567/2022 | Urgência | UG 69P5 MW SANTO ANTONIO 47 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 07/07/2022 23:18:00 | 08/07/2022 12:00:00 | 28/09/2022 23:30:00 | 0 | Manutenção programada na unidade geradora 47: - Recuperação de cavitação do rotor e pás Kaplan; - Aplicação de Hard Coating - LACTEC. Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente sincronizá-la ao SIN.
1/2022 | Emergência | UG 70P1 MW GOIANIA II 1 GO | BRENTECH | UTE.PE.GO.029460-8.01 | 01/01/2022 00:01:00 | 31/01/2022 23:59:00 | 31/01/2022 23:59:00 | 0 | Conforme já declarado pelo agente à ANEEL, considerando o atual cenário dos despachos para operação de geração, tendo em vista as gerações fora da ordem de mérito assumidas no passado, não há possibilidade da operação contínua com o atual CVU, trazendo prejuízos para operação com custo de remuneração fora da atual realidade dos preços de combustível praticados no país. Para que a programação não seja prejudicada com a declaração de disponibilidade da UTE, o agente abre este documento de interven
1/2022 | Emergência | UG 70P1 MW GOIANIA II 2 GO | BRENTECH | UTE.PE.GO.029460-8.01 | 01/01/2022 00:01:00 | 31/01/2022 23:59:00 | 31/01/2022 23:59:00 | 0 | Conforme já declarado pelo agente à ANEEL, considerando o atual cenário dos despachos para operação de geração, tendo em vista as gerações fora da ordem de mérito assumidas no passado, não há possibilidade da operação contínua com o atual CVU, trazendo prejuízos para operação com custo de remuneração fora da atual realidade dos preços de combustível praticados no país. Para que a programação não seja prejudicada com a declaração de disponibilidade da UTE, o agente abre este documento de interven
65.233/2021 | Programado em Regime Normal | UG 71P2 MW NILO PECANHA 14 RJ | LIGHT GT | UHE.PH.RJ.001536-9.01 | 01/12/2021 17:03:00 | 09/02/2022 06:00:00 | 21/12/2022 17:00:00 | 2 | Os ensaios de descomissionamento que não precisam da máquina sincronizada: - Resistência Ôhmica do Rotor; - Ensaios Dinâmicos de Descomissionamento - Checagem Geral - Ensaio de Aquecimento dos Mancais e Avaliação de Comportamento Dinâmico - Ensaio de medição de desvio de forma de onda - Registro de Partida sem sincronimso e Parada da Unidade Geradora - Ensaio de Rendimento - Determinação das Perdas Segregadas do Gerador - Determinação da Queda Líquida Real. Reforma do gerador e turbina da unida
37.847/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 13 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 14/07/2022 14:28:00 | 17/08/2022 23:30:00 | 06/10/2022 23:30:00 | 1 | Manutenção programada na Tubulação de Comando do Rotor Kaplan na unidade geradora 13.
36.014/2022 | Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 14 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 10/06/2022 11:55:00 | 10/06/2022 23:59:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 0 | Desligar e parar a unidade geradora 14, composta por turbina de 4 pás, durante o período de restrição hídrica por queda alta e/ou baixa vazão afluente ao reservatório. Após parada por restrição hídrica, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventua
36.017/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 17 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 25/06/2022 10:32:00 | 30/10/2022 23:00:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 0 | Desligar e parar a unidade geradora 17, composta por turbina de 4 pás, durante o período de restrição hídrica por queda alta e/ou baixa vazão afluente ao reservatório. Após parada por restrição hídrica, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventua
35.601/2022 | Programado em Regime Normal | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 19 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 04/07/2022 12:59:00 | 26/11/2022 23:59:00 | 26/11/2022 23:59:00 | 0 | Manutenção programada na unidade geradora 19: - Manutenção da Vedação do Eixo; - Recuperação de Trincas do Aro Câmara; - Manutenção na Tubulação de Comando do Rotor Kaplan; - Substituição do Regulador de Tensão; Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidad
36.024/2022 | Programado em Regime Normal | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 20 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 15/06/2022 09:00:00 | 21/06/2022 23:59:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 0 | Desligar e parar a unidade geradora 20, composta por turbina de 4 pás, durante o período de restrição hídrica por queda alta e/ou baixa vazão afluente ao reservatório. Após parada por restrição hídrica, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventua
36.027/2022 | Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 24 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 30/05/2022 14:42:00 | 04/06/2022 23:30:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 0 | Desligar e parar a unidade geradora 24, composta por turbina de 4 pás, durante o período de restrição hídrica por queda alta e/ou baixa vazão afluente ao reservatório. Após parada por restrição hídrica, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventua
36.028/2022 | Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 25 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 24/06/2022 10:03:00 | 01/07/2022 17:00:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 0 | Desligar e parar a unidade geradora 25, composta por turbina de 4 pás, durante o período de restrição hídrica por queda alta e/ou baixa vazão afluente ao reservatório. Após parada por restrição hídrica, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventua
36.029/2022 | Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 26 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 20/06/2022 10:17:00 | 19/08/2022 23:59:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 0 | Desligar e parar a unidade geradora 26, composta por turbina de 4 pás, durante o período de restrição hídrica por queda alta e/ou baixa vazão afluente ao reservatório. Após parada por restrição hídrica, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventua
36.342/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 27 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 06/07/2022 10:57:00 | 15/07/2022 23:59:00 | 30/11/2022 23:59:00 | 1 | Substituição do painel de controle do RT(Regulador de Tensão) - UG27 - Desenergização completa do painel de controle do RT; - Identificação e desconexão de todos os cabos de interface do RT com todos os outros painéis e equipamentos; - Remoção do painel de controle (ANDRITZ); - Montagem/Fixação do novo painel de controle do RT (REIVAX); - Reconexão de todos os cabos de interface com os demais painéis e equipamentos; - Conferência (teste ponto-a ponto) das conexões elétricas entre RT e outros pa
37.848/2022 | Programado em Regime Normal | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 28 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 15/07/2022 10:22:00 | 25/11/2022 23:30:00 | 25/11/2022 23:30:00 | 0 | Manutenção programada na unidade geradora 28: - Revisão de 25.000 horas; - Manutenção no Anel de Regulação; - Substituição das Vedações das Palhetas Diretrizes; - Manutenção na Tubulação de Comando do Rotor Kaplan; - Substituição do Regulador de Tensão; - Modernização do Sistema de Monitoramento de Vibração; Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeçõe
36.224/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 29 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 06/07/2022 11:41:00 | 31/07/2022 00:29:00 | 30/09/2022 23:59:00 | 3 | Realizar o tratamento de óleo e limpeza dos tanques do sistema de lubrificação dos mancais da unidade geradora 29.
43.210/2022 | Programado em Regime Normal | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 37 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 11/08/2022 22:18:00 | 28/12/2022 23:30:00 | 28/12/2022 23:30:00 | 0 | Manutenção programada na unidade geradora 37: - Manutenção da Vedação do Eixo; - Substituição das Vedações das Pás Kaplan; - Manutenção na Tubulação de Comando; - Recuperação de Trincas do Aro Câmara; - Recuperação de Cavitação das pás e cubo do Rotor Kaplan; Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comport
35.873/2022 | Programado em Regime Normal | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 38 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 05/07/2022 10:07:00 | 25/10/2022 23:30:00 | 25/10/2022 23:30:00 | 0 | Manutenção programada na unidade geradora 38: - Manutenção corretiva no Aro Câmara; - Manutenção corretiva no Anel de Regulação; - Manutenção na Vedação do Eixo; - Modernização do Sistema de Monitoramento de Vibração; Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da
36.384/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 39 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 06/07/2022 11:32:00 | 29/10/2022 23:30:00 | 29/10/2022 23:30:00 | 0 | Manutenção programada na unidade geradora 39: - Manutenção na Tubulação de Comando no Rotor Kaplan; - Recuperação de cavitação do rotor e pás Kaplan; - Aplicação de Hard Coating - LACTEC.
36.148/2022 | Programado em Regime Normal | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 40 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 18/06/2022 10:08:00 | 21/11/2022 23:59:00 | 30/11/2022 23:29:00 | 0 | Desligar e parar a unidade geradora 40, composta por turbina de 4 pás, durante o período de restrição hídrica por queda alta e/ou baixa vazão afluente ao reservatório. Após parada por restrição hídrica, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventua
40.835/2022 | Programado em Regime de Urgência | UG 73P2 MW SANTO ANTONIO 41 RO | SAESA | UHE.PH.RO.029707-0.01 | 29/07/2022 09:36:00 | 24/11/2022 23:30:00 | 24/11/2022 23:30:00 | 0 | Manutenção programada na unidade geradora 41: - Substituição das Vedações das Palhetas Diretrizes; - Recuperação de Cavitação das Pás e Cubo do Rotor Kaplan; Após serviço, será necessário realizar testes na unidade geradora: sincronizada com tomada de carga em degraus para verificações; caso necessário, desligar a unidade geradora para inspeções e/ou ajustes. Durante as verificações de comportamento, poderá ser necessária à parada da unidade geradora para eventuais ajustes, e posteriormente si